## FORECAST_DATA (hidden)
10 POE | Reconciled
Region | Zone sub/CP | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36
Metro East/CBD | Metro East Region 66kV | 692.2459 | 726.896 | 725.5737 | 720.1901 | 715.2985 | 709.9225 | 704.821 | 699.3896 | 693.9632 | 688.5396 | 683.1186 | 677.6974 | 671.833 | 671.4843 | 671.0326 | 670.4735 | 669.8226 | 668.9013 | 667.8952 | 666.8029 | 665.6241 | 664.357 | 662.9999
Metro East/CBD | Kilburn South 11kV | 11.2593 | 14.4329 | 14.8932 | 14.508 | 14.37 | 14.2369 | 14.1011 | 13.9582 | 13.8163 | 13.6753 | 13.5353 | 13.3962 | 13.2501 | 13.2148 | 13.1797 | 13.1449 | 13.11 | 13.0714 | 13.0326 | 12.9934 | 12.9539 | 12.9139 | 12.8733
Metro East/CBD | Prospect 11kV | 32.9529 | 33.1893 | 33.1677 | 32.7692 | 32.5612 | 32.358 | 32.1569 | 31.9341 | 31.7058 | 31.4718 | 31.232 | 30.9864 | 30.7152 | 30.6907 | 30.6563 | 30.6117 | 30.557 | 30.484 | 30.401 | 30.3077 | 30.2039 | 30.0895 | 29.9641
Metro East/CBD | North Adelaide 11kV | 24.8721 | 23.4723 | 23.3898 | 23.1912 | 22.9851 | 22.7868 | 22.5971 | 22.3965 | 22.1958 | 21.9949 | 21.7937 | 21.5922 | 21.3763 | 21.3354 | 21.2906 | 21.2417 | 21.1891 | 21.1273 | 21.0621 | 20.9935 | 20.9214 | 20.8459 | 20.7667
Metro East/CBD | Hindley Street 11kV | 42.2961 | 43.3604 | 43.2297 | 42.8431 | 42.5018 | 42.188 | 41.9735 | 41.7555 | 41.5411 | 41.3298 | 41.1222 | 40.9175 | 40.6821 | 40.7729 | 40.848 | 40.9056 | 40.9526 | 40.9796 | 40.9998 | 41.0135 | 41.0216 | 41.0242 | 41.0219
Metro East/CBD | Coromandel Place 11kV | 53.9004 | 55.4476 | 55.2831 | 54.7061 | 54.2723 | 53.873 | 53.5939 | 53.3095 | 53.0297 | 52.7542 | 52.4834 | 52.2166 | 51.9112 | 52.0232 | 52.1166 | 52.189 | 52.2487 | 52.2838 | 52.3109 | 52.3302 | 52.343 | 52.3494 | 52.3499
Metro East/CBD | Whitmore Square 11kV | 42.8958 | 44.0913 | 43.9449 | 43.5251 | 43.1602 | 42.8189 | 42.5394 | 42.2502 | 41.9645 | 41.6822 | 41.4033 | 41.1276 | 40.8243 | 40.8535 | 40.8728 | 40.8812 | 40.8827 | 40.8671 | 40.8469 | 40.8221 | 40.7931 | 40.7601 | 40.7231
Metro East/CBD | East Terrace 11kV | 43.7683 | 44.8418 | 44.6993 | 44.2976 | 43.9361 | 43.6022 | 43.3635 | 43.1199 | 42.8798 | 42.6429 | 42.4095 | 42.179 | 41.9173 | 41.9924 | 42.0523 | 42.095 | 42.1272 | 42.1391 | 42.1441 | 42.1424 | 42.1349 | 42.1218 | 42.1033
Metro East/CBD | East Terrace 33kV | 16.1842 | 16.6626 | 16.6126 | 16.5781 | 16.4437 | 16.3171 | 16.203 | 16.0835 | 15.9657 | 15.8495 | 15.7349 | 15.6218 | 15.4996 | 15.5055 | 15.5099 | 15.5127 | 15.5144 | 15.5112 | 15.5074 | 15.503 | 15.4981 | 15.4926 | 15.4865
Metro East/CBD | Kent Town 11kV | 35.6702 | 37.0798 | 37.2151 | 36.999 | 36.9227 | 36.8518 | 36.7979 | 36.7213 | 36.6378 | 36.5475 | 36.4504 | 36.3466 | 36.2111 | 36.3657 | 36.5082 | 36.6381 | 36.7569 | 36.8551 | 36.943 | 37.0205 | 37.0878 | 37.1446 | 37.191
Metro East/CBD | Norwood 11kV | 56.3554 | 57.404 | 56.984 | 56.3103 | 55.5989 | 54.9102 | 54.2186 | 53.5017 | 52.79 | 52.0834 | 51.3814 | 50.6839 | 49.9607 | 49.6549 | 49.3476 | 49.0393 | 48.729 | 48.4031 | 48.0745 | 47.7428 | 47.4079 | 47.0694 | 46.727
Metro East/CBD | Linden Park 11kV | 42.3569 | 43.3378 | 43.0394 | 42.5268 | 42.0064 | 41.5025 | 41.0054 | 40.4892 | 39.9753 | 39.4634 | 38.9533 | 38.4449 | 37.9143 | 37.6972 | 37.4755 | 37.2494 | 37.0187 | 36.7733 | 36.5233 | 36.2684 | 36.0085 | 35.7433 | 35.4727
Metro East/CBD | Burnside 11kV | 13.0988 | 13.6814 | 13.6523 | 13.4156 | 13.3146 | 13.2174 | 13.1202 | 13.0158 | 12.9114 | 12.8068 | 12.7021 | 12.5973 | 12.4846 | 12.475 | 12.4641 | 12.4521 | 12.4388 | 12.4209 | 12.4016 | 12.381 | 12.359 | 12.3355 | 12.3106
Metro East/CBD | Woodforde 11kV | 39.543 | 40.7038 | 40.5643 | 40.2003 | 39.8459 | 39.5032 | 39.148 | 38.7707 | 38.3947 | 38.0198 | 37.6458 | 37.2729 | 36.8791 | 36.7929 | 36.7062 | 36.6195 | 36.5315 | 36.4319 | 36.3303 | 36.2264 | 36.1199 | 36.0108 | 35.8987
Metro East/CBD | Campbelltown 11kV | 49.5123 | 51.5623 | 51.9432 | 51.9665 | 52.0451 | 52.1265 | 52.2008 | 52.2379 | 52.2653 | 52.2833 | 52.2919 | 52.2916 | 52.2489 | 52.6306 | 53.0034 | 53.3666 | 53.7206 | 54.0507 | 54.3716 | 54.683 | 54.985 | 55.2773 | 55.5599
Metro East/CBD | Holden Hill 11kV | 37.6226 | 39.0409 | 39.0235 | 38.646 | 38.4143 | 38.19 | 37.9564 | 37.6986 | 37.438 | 37.1747 | 36.9085 | 36.6395 | 36.3455 | 36.3501 | 36.3502 | 36.3459 | 36.3365 | 36.3119 | 36.2817 | 36.2457 | 36.2036 | 36.1552 | 36.1004
Metro East/CBD | Hillcrest 11kV | 35.8962 | 36.9383 | 36.8488 | 36.5097 | 36.2237 | 35.9478 | 35.6644 | 35.3609 | 35.0575 | 34.7544 | 34.4514 | 34.1485 | 33.8252 | 33.7826 | 33.7385 | 33.6929 | 33.6451 | 33.5858 | 33.5239 | 33.4591 | 33.3913 | 33.3203 | 33.246
Metro East/CBD | Northfield 11kV | 19.7781 | 20.4023 | 20.3158 | 20.0587 | 19.8661 | 19.68 | 19.492 | 19.2936 | 19.0957 | 18.8981 | 18.7006 | 18.5032 | 18.2947 | 18.2374 | 18.1784 | 18.1176 | 18.0547 | 17.9845 | 17.9118 | 17.8363 | 17.758 | 17.6765 | 17.5918
Metro East/CBD | Harrow 11kV | 19.1243 | 19.7187 | 19.6755 | 19.4928 | 19.3445 | 19.2013 | 19.0517 | 18.8909 | 18.7303 | 18.5698 | 18.4094 | 18.2491 | 18.0782 | 18.0577 | 18.0369 | 18.0158 | 17.9939 | 17.9662 | 17.9374 | 17.9073 | 17.8758 | 17.8429 | 17.8084
Metro East/CBD | Clearview 11kV | 21.3398 | 21.9376 | 21.8939 | 21.7157 | 21.5529 | 21.3939 | 21.2086 | 21.008 | 20.8078 | 20.6081 | 20.4087 | 20.2096 | 20.0009 | 19.9614 | 19.9251 | 19.8923 | 19.8611 | 19.8255 | 19.7902 | 19.755 | 19.7197 | 19.6839 | 19.6476
Metro East/CBD | Ingle Farm 11kV | 36.7274 | 38.2292 | 38.1516 | 37.6025 | 37.3165 | 37.0367 | 36.7289 | 36.3952 | 36.0596 | 35.7221 | 35.3825 | 35.0408 | 34.6777 | 34.6025 | 34.5262 | 34.4493 | 34.3695 | 34.277 | 34.1802 | 34.0789 | 33.9726 | 33.861 | 33.7438
Metro East/CBD | Golden Grove 11kV | 46.8755 | 48.2618 | 49.0391 | 48.1233 | 47.6849 | 47.2589 | 46.8149 | 46.3428 | 45.8705 | 45.398 | 44.925 | 44.4515 | 43.9517 | 43.8168 | 43.6794 | 43.5402 | 43.3973 | 43.2386 | 43.0751 | 42.9067 | 42.7329 | 42.5534 | 42.3678
Metro East/CBD | Tea Tree Gully 11kV | 33.6464 | 34.7516 | 33.7712 | 33.8729 | 33.6628 | 33.4599 | 33.2375 | 32.9937 | 32.7497 | 32.5054 | 32.2607 | 32.0156 | 31.7521 | 31.7536 | 31.7557 | 31.7589 | 31.7616 | 31.7547 | 31.7464 | 31.7365 | 31.7247 | 31.7109 | 31.6947
Metro East/CBD | Hope Valley 11kV | 19.5402 | 20.0163 | 19.8308 | 19.4914 | 19.2075 | 18.9319 | 18.6483 | 18.3557 | 18.0662 | 17.7796 | 17.4958 | 17.2146 | 16.9267 | 16.7823 | 16.6395 | 16.4988 | 16.3591 | 16.2157 | 16.0726 | 15.9298 | 15.7871 | 15.6442 | 15.5012
Metro East/CBD | Hindley Street 33kV | 9.1487 | 9.6268 | 9.5983 | 9.4185 | 9.344 | 9.2755 | 9.2286 | 9.181 | 9.1341 | 9.088 | 9.0427 | 8.998 | 8.9466 | 8.9671 | 8.9841 | 8.9974 | 9.0084 | 9.015 | 9.0203 | 9.0241 | 9.0267 | 9.0282 | 9.0287
Metro East/CBD | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro East/CBD | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro East/CBD | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro East/CBD | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro East/CBD | D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro North | Metro North Region 66kV | 309.1323 | 307.2153 | 314.6628 | 314.4886 | 301.2184 | 301.0132 | 300.7805 | 300.5873 | 300.3672 | 300.1219 | 299.8535 | 299.5639 | 299.0651 | 301.0295 | 302.976 | 304.9036 | 306.8143 | 308.6254 | 310.4211 | 312.2021 | 313.9692 | 315.7234 | 317.4653
Metro North | Angle Vale 11kV | 17.9478 | 15.8541 | 15.6501 | 15.4998 | 15.4578 | 15.3783 | 15.3032 | 15.2247 | 15.1463 | 15.0681 | 14.9901 | 14.9123 | 14.8252 | 14.8607 | 14.8951 | 14.9284 | 14.9611 | 14.989 | 15.0166 | 15.0437 | 15.0706 | 15.0972 | 15.1236
Metro North | Cavan 11kV | 47.1836 | 48.2709 | 41.6261 | 41.8909 | 42.2227 | 42.4716 | 42.7998 | 43.1697 | 43.5576 | 43.9638 | 44.3892 | 44.8339 | 45.3589 | 46.2779 | 47.2175 | 48.1763 | 49.1604 | 50.2073 | 51.2843 | 52.3924 | 53.5334 | 54.7085 | 55.9192
Metro North | Direk 11kV | 24.2549 | 24.7315 | 23.2822 | 22.9091 | 22.6738 | 22.3883 | 22.1177 | 21.864 | 21.614 | 21.3678 | 21.1255 | 20.887 | 20.6385 | 20.5628 | 20.4867 | 20.4103 | 20.3343 | 20.2535 | 20.1737 | 20.0951 | 20.0177 | 19.9417 | 19.8671
Metro North | Edinburgh 11kV | 17.5225 | 17.526 | 18.2814 | 18.1569 | 9.5152 | 9.4556 | 9.3742 | 9.2946 | 9.2158 | 9.138 | 9.0608 | 8.9846 | 8.9058 | 8.9048 | 8.9081 | 8.9163 | 8.9276 | 8.9392 | 8.9531 | 8.9691 | 8.987 | 9.0068 | 9.0283
Metro North | Elizabeth Downs 11kV | 46.1141 | 41.1777 | 41.5789 | 42.1173 | 42.889 | 43.5325 | 44.1538 | 44.7748 | 45.377 | 45.9612 | 46.5281 | 47.0782 | 47.5813 | 48.4661 | 49.3417 | 50.2071 | 51.0632 | 51.8958 | 52.7192 | 53.5331 | 54.338 | 55.1339 | 55.921
Metro North | Elizabeth Heights 11kV | 19.8672 | 20.1122 | 19.7372 | 19.4968 | 19.3304 | 19.117 | 18.8878 | 18.6587 | 18.4321 | 18.208 | 17.9862 | 17.767 | 17.5412 | 17.4653 | 17.3933 | 17.3257 | 17.2611 | 17.1945 | 17.1301 | 17.0681 | 17.0082 | 16.9504 | 16.8947
Metro North | Elizabeth South 11kV | 18.2343 | 18.7017 | 18.9607 | 18.7019 | 10.6928 | 10.6439 | 10.5858 | 10.535 | 10.484 | 10.4327 | 10.3811 | 10.3295 | 10.272 | 10.3009 | 10.3309 | 10.3622 | 10.3942 | 10.4239 | 10.454 | 10.4845 | 10.5153 | 10.5463 | 10.5777
Metro North | CBD Trial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro North | Evanston 11kV | 35.8739 | 35.9552 | 35.6552 | 36.2074 | 36.5461 | 36.7851 | 37.0258 | 37.2547 | 37.4747 | 37.6861 | 37.8894 | 38.0849 | 38.2473 | 38.7191 | 39.184 | 39.6415 | 40.0927 | 40.5272 | 40.956 | 41.3795 | 41.7977 | 42.2109 | 42.6193
Metro North | Parafield Gardens 11kV | 18.2213 | 19.1985 | 27.2935 | 27.4552 | 27.6768 | 27.821 | 27.9418 | 28.0467 | 28.1456 | 28.239 | 28.327 | 28.41 | 28.4713 | 28.7672 | 29.0626 | 29.3576 | 29.6514 | 29.9355 | 30.2176 | 30.4978 | 30.7761 | 31.0523 | 31.3265
Metro North | Paralowie 11kV | 17.0904 | 17.7387 | 17.3255 | 17.2468 | 17.211 | 17.1328 | 17.057 | 16.9824 | 16.9077 | 16.8328 | 16.7578 | 16.6828 | 16.5972 | 16.6489 | 16.6996 | 16.7493 | 16.7984 | 16.8422 | 16.8856 | 16.9285 | 16.9711 | 17.0133 | 17.0553
Metro North | Penfield 11kV | 33.9275 | 26.6058 | 26.6666 | 27.005 | 27.4001 | 27.7186 | 28.0547 | 28.4085 | 28.752 | 29.0855 | 29.4097 | 29.7247 | 30.0088 | 30.5306 | 31.0422 | 31.5426 | 32.0344 | 32.5094 | 32.9771 | 33.4376 | 33.8913 | 34.3386 | 34.7795
Metro North | Penfield 33kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro North | Salisbury 11kV | 57.0482 | 57.7761 | 54.9341 | 54.3745 | 53.9557 | 53.4074 | 52.8418 | 52.308 | 51.7795 | 51.2562 | 50.7383 | 50.2258 | 49.6901 | 49.5739 | 49.4628 | 49.3578 | 49.257 | 49.1468 | 49.0401 | 48.9372 | 48.8377 | 48.7417 | 48.6491
Metro North | Virginia 11kV | 9.9281 | 10.2285 | 5.7309 | 5.728 | 5.7383 | 5.7332 | 5.721 | 5.7052 | 5.689 | 5.6724 | 5.6554 | 5.638 | 5.6174 | 5.6439 | 5.6712 | 5.6994 | 5.7281 | 5.7555 | 5.7831 | 5.8108 | 5.8387 | 5.8667 | 5.8948
Metro North | Bolivar 11kV | 5.65 | 5.6691 | 5.5728 | 5.4951 | 5.4331 | 5.3603 | 5.3004 | 5.2415 | 5.1837 | 5.1268 | 5.0709 | 5.016 | 4.9579 | 4.9401 | 4.9205 | 4.8991 | 4.8767 | 4.8522 | 4.8273 | 4.802 | 4.7764 | 4.7507 | 4.7248
Metro North | ISS1 and ISS2 66kV | 16.3556 | 11.0926 | 10.8536 | 10.7023 | 10.5817 | 10.4398 | 10.3232 | 10.2086 | 10.096 | 9.9852 | 9.8764 | 9.7695 | 9.6564 | 9.6216 | 9.5836 | 9.5419 | 9.4983 | 9.4506 | 9.4021 | 9.3528 | 9.3031 | 9.2529 | 9.2025
Metro North | Smithfield West 11kV | 0 | 16.5447 | 16.3475 | 16.2798 | 16.2551 | 16.1932 | 16.1481 | 16.1011 | 16.0553 | 16.0106 | 15.9673 | 15.9252 | 15.873 | 15.9516 | 16.0285 | 16.1034 | 16.1775 | 16.2467 | 16.3159 | 16.3851 | 16.4546 | 16.5244 | 16.5946
Metro North | Two Wells 11kV |  |  | 3.6106 | 3.5777 | 3.554 | 3.5219 | 3.489 | 3.455 | 3.4214 | 3.3882 | 3.3555 | 3.3231 | 3.2893 | 3.2832 | 3.2775 | 3.2723 | 3.2673 | 3.2618 | 3.2565 | 3.2516 | 3.2469 | 3.2425 | 3.2384
Metro North | D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro North | D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro North | D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro North | D10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro West | Metro West Region 66kV | 435.4833 | 430.192 | 422.7119 | 418.3277 | 413.8041 | 409.4206 | 405.1931 | 401.1558 | 397.1286 | 393.1093 | 389.0968 | 385.0882 | 382.038 | 382.1665 | 382.2822 | 382.3838 | 382.4814 | 383.0807 | 383.6834 | 384.2903 | 384.903 | 385.5224 | 386.1493
Metro West | Adelaide Brighton Cement 11kV | 25.9 | 24.9786 | 24.8147 | 24.4563 | 24.073 | 23.7079 | 23.3986 | 23.0977 | 22.8007 | 22.5075 | 22.218 | 21.932 | 21.658 | 21.5592 | 21.4525 | 21.337 | 21.2165 | 21.0989 | 20.9781 | 20.8544 | 20.7284 | 20.6001 | 20.4699
Metro West | Athol Park 11kV | 18.637 | 18.4334 | 18.1345 | 17.8664 | 17.571 | 17.2777 | 16.9777 | 16.6991 | 16.4187 | 16.1364 | 15.8521 | 15.5655 | 15.3742 | 15.3113 | 15.2484 | 15.1856 | 15.1225 | 15.1086 | 15.0945 | 15.0799 | 15.065 | 15.0495 | 15.0335
Metro West | Blackpool 7.6kV | 14.6673 | 14.4531 | 14.2343 | 14.0171 | 13.7827 | 13.5536 | 13.3104 | 13.0663 | 12.8249 | 12.5862 | 12.3499 | 12.116 | 11.8983 | 11.7835 | 11.6722 | 11.5649 | 11.4602 | 11.364 | 11.2696 | 11.1768 | 11.0856 | 10.9958 | 10.9074
Metro West | Cheltenham 11kV | 3.9748 | 4.7817 | 5.5026 | 10.0048 | 9.9415 | 9.8836 | 9.831 | 9.7801 | 9.7314 | 9.6849 | 9.6404 | 9.5981 | 9.565 | 9.6133 | 9.6634 | 9.7153 | 9.7692 | 9.8293 | 9.8917 | 9.9563 | 10.0232 | 10.0924 | 10.164
Metro West | Cheltenham 33kV | 3.944 | 4.0203 | 5.5983 | 5.5174 | 5.4309 | 5.3485 | 5.2785 | 5.2103 | 5.143 | 5.0766 | 5.011 | 4.9462 | 4.8841 | 4.8616 | 4.8373 | 4.8111 | 4.7838 | 4.7571 | 4.7298 | 4.7018 | 4.6732 | 4.6442 | 4.6148
Metro West | Cheltenham 7.6kV | 4.8193 | 4.8142 | 4.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro West | Croydon 11kV | 29.3172 | 28.7051 | 21.1927 | 20.7497 | 20.2793 | 19.8152 | 19.3371 | 18.8823 | 18.4293 | 17.9781 | 17.5282 | 17.0796 | 16.7332 | 16.5307 | 16.3314 | 16.1363 | 15.9437 | 15.8042 | 15.6668 | 15.5313 | 15.3977 | 15.2658 | 15.1355
Metro West | Croydon Park 11kV | 20.1816 | 16.277 | 15.9548 | 15.5956 | 15.215 | 14.8382 | 14.4476 | 14.0791 | 13.7116 | 13.3449 | 12.9788 | 12.6131 | 12.3421 | 12.1777 | 12.0163 | 11.8584 | 11.7028 | 11.5966 | 11.4921 | 11.3893 | 11.2881 | 11.1884 | 11.0902
Metro West | Findon 11kV | 19.4848 | 21.0747 | 20.9268 | 20.7016 | 20.4484 | 20.2017 | 19.9591 | 19.7227 | 19.4865 | 19.2504 | 19.0143 | 18.7781 | 18.5813 | 18.5386 | 18.4947 | 18.4495 | 18.4031 | 18.3765 | 18.3489 | 18.3203 | 18.2908 | 18.2603 | 18.2288
Metro West | Flinders Park 11kV | 21.2069 | 23.0922 | 23.9388 | 23.9947 | 24.008 | 24.0189 | 24.024 | 24.0293 | 24.0272 | 24.0177 | 24.0008 | 23.9765 | 23.9962 | 24.2101 | 24.4193 | 24.6235 | 24.8229 | 25.045 | 25.2625 | 25.4754 | 25.6836 | 25.8871 | 26.0858
Metro West | Fulham Gardens 11kV | 40.073 | 39.9062 | 39.3238 | 39.3079 | 39.2256 | 39.1414 | 39.0259 | 38.9042 | 38.7744 | 38.6365 | 38.4903 | 38.3358 | 38.2387 | 38.4568 | 38.6732 | 38.8881 | 39.0999 | 39.342 | 39.58 | 39.8137 | 40.043 | 40.2676 | 40.4874
Metro West | Glanville 7.6kV | 13.244 | 12.9184 | 12.8619 | 13.0635 | 12.9451 | 12.8287 | 12.6982 | 12.5653 | 12.4323 | 12.2993 | 12.1661 | 12.0327 | 11.9145 | 11.8971 | 11.8815 | 11.8678 | 11.8552 | 11.8507 | 11.8464 | 11.8424 | 11.8385 | 11.8346 | 11.8307
Metro West | Henley South 11kV | 32.8475 | 32.6307 | 32.6275 | 32.5676 | 32.4549 | 32.3435 | 32.2227 | 32.101 | 31.9733 | 31.8397 | 31.6999 | 31.5541 | 31.4576 | 31.6187 | 31.7763 | 31.9301 | 32.08 | 32.2551 | 32.4262 | 32.5932 | 32.756 | 32.9145 | 33.0687
Metro West | Kilburn 11kV | 47.7655 | 46.5752 | 45.4782 | 44.4728 | 43.4306 | 42.429 | 41.5211 | 40.638 | 39.7698 | 38.9156 | 38.0756 | 37.2489 | 36.4661 | 35.9853 | 35.4965 | 34.999 | 34.498 | 34.0137 | 33.5288 | 33.0435 | 32.5586 | 32.0746 | 31.5917
Metro West | Kilburn - Bradken 11kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro West | Kilburn - Bus B (CMP) 11kV | 12.22 | 11.8844 | 11.7429 | 11.5733 | 11.3919 | 11.2191 | 11.0727 | 10.9304 | 10.7898 | 10.651 | 10.5141 | 10.3787 | 10.249 | 10.2023 | 10.1518 | 10.0971 | 10.0401 | 9.9844 | 9.9273 | 9.8688 | 9.8091 | 9.7484 | 9.6868
Metro West | Kilkenny 11kV | 15.2787 | 13.8422 | 20.4854 | 19.9316 | 19.3601 | 18.805 | 18.2772 | 17.7715 | 17.2723 | 16.7795 | 16.2928 | 15.8119 | 15.3948 | 15.1081 | 14.8206 | 14.5325 | 14.2449 | 13.9885 | 13.7333 | 13.4796 | 13.2275 | 12.9771 | 12.7285
Metro West | Largs North 7.6kV | 14.5166 | 14.3655 | 14.2661 | 13.8559 | 13.7327 | 13.6129 | 13.4902 | 13.3661 | 13.242 | 13.1178 | 12.9934 | 12.8688 | 12.7568 | 12.7511 | 12.7451 | 12.7391 | 12.7326 | 12.7325 | 12.7318 | 12.7305 | 12.7286 | 12.7261 | 12.7229
Metro West | LeFevre 11kV | 9.73 | 10.3645 | 11.1798 | 11.0183 | 10.8456 | 10.681 | 10.5413 | 10.4053 | 10.2711 | 10.1385 | 10.0077 | 9.8784 | 9.7546 | 9.7097 | 9.6613 | 9.6091 | 9.5546 | 9.5014 | 9.4468 | 9.391 | 9.334 | 9.2762 | 9.2174
Metro West | New Osborne 11kV | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro West | New Richmond 11kV | 33.4739 | 33.5432 | 33.1837 | 33.0238 | 32.8119 | 32.6031 | 32.3925 | 32.1903 | 31.9828 | 31.7701 | 31.5519 | 31.3282 | 31.1782 | 31.2837 | 31.385 | 31.482 | 31.5749 | 31.7054 | 31.832 | 31.9547 | 32.0736 | 32.1885 | 32.2995
Metro West | Port Adelaide 7.6kV | 12.7547 | 12.6298 | 12.3921 | 12.2161 | 12.0234 | 11.8342 | 11.642 | 11.4568 | 11.2721 | 11.0876 | 10.9033 | 10.7192 | 10.5724 | 10.5145 | 10.457 | 10.4002 | 10.3437 | 10.3063 | 10.269 | 10.2319 | 10.1948 | 10.1578 | 10.1209
Metro West | Port Adelaide North 11kV | 27.2255 | 26.4829 | 26.5681 | 26.5191 | 26.4292 | 26.344 | 26.2864 | 26.2338 | 26.176 | 26.1127 | 26.0442 | 25.9703 | 25.9341 | 26.1052 | 26.2674 | 26.4196 | 26.5644 | 26.727 | 26.8835 | 27.0342 | 27.1793 | 27.319 | 27.4532
Metro West | Queenstown 7.6kV | 14.2617 | 14.1629 | 13.9449 | 13.7451 | 13.5261 | 13.3101 | 13.081 | 12.8581 | 12.6359 | 12.4143 | 12.193 | 11.9721 | 11.7931 | 11.7149 | 11.6388 | 11.5654 | 11.4936 | 11.4437 | 11.3947 | 11.3466 | 11.2992 | 11.2525 | 11.2064
Metro West | Smorgon Steel Recycling 11kV | 2.21 | 2.1626 | 2.1322 | 2.1014 | 2.0685 | 2.0371 | 2.0105 | 1.9847 | 1.9592 | 1.9339 | 1.9091 | 1.8845 | 1.8609 | 1.8524 | 1.8432 | 1.8333 | 1.823 | 1.8129 | 1.8025 | 1.7918 | 1.781 | 1.77 | 1.7588
Metro West | Thebarton 11kV | 32.0213 | 31.4877 | 31.2683 | 30.9848 | 30.6571 | 30.3378 | 30.0366 | 29.7501 | 29.4614 | 29.1703 | 28.8768 | 28.5807 | 28.3585 | 28.3682 | 28.3725 | 28.3711 | 28.3655 | 28.3965 | 28.4241 | 28.4484 | 28.4694 | 28.4873 | 28.5021
Metro West | Woodville 7.6kV | 7.9263 | 8.0276 | 7.8576 | 7.7916 | 7.7133 | 7.6356 | 7.5551 | 7.4792 | 7.4022 | 7.324 | 7.2447 | 7.1642 | 7.1105 | 7.1156 | 7.1203 | 7.1246 | 7.1285 | 7.1461 | 7.1633 | 7.1799 | 7.1959 | 7.2113 | 7.226
Metro West | Woodville 33kV | 8.3382 | 8.3528 | 6.6388 | 6.5429 | 6.4404 | 6.3426 | 6.2598 | 6.1793 | 6.0998 | 6.0213 | 5.9438 | 5.8672 | 5.7939 | 5.7674 | 5.7388 | 5.7079 | 5.6756 | 5.6441 | 5.6118 | 5.5787 | 5.5449 | 5.5106 | 5.4758
Metro West | D11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro West | D12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro West | D13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro West | D14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro West | D15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metro South | Metro South Region 66kV | 709.9838 | 639.6251 | 639.2231 | 636.7933 | 634.1043 | 631.5696 | 628.7967 | 625.8848 | 622.9863 | 620.1031 | 617.2352 | 614.3851 | 611.1912 | 613.1155 | 615.0795 | 617.0877 | 619.1234 | 621.0143 | 622.9234 | 624.8505 | 626.794 | 628.7536 | 630.7288
Metro South | Aldinga 11kV | 18.1834 | 18.3552 | 19.21 | 19.9892 | 20.7402 | 21.4769 | 22.1885 | 22.8739 | 23.5454 | 24.2034 | 24.8484 | 25.4808 | 26.0843 | 26.8962 | 27.7046 | 28.5087 | 29.3082 | 30.0949 | 30.8765 | 31.6527 | 32.4237 | 33.1893 | 33.9496
Metro South | Ascot Park 11kV | 20.2156 | 19.7873 | 20.0173 | 20.2062 | 20.379 | 20.5482 | 20.6791 | 20.7915 | 20.8999 | 21.0045 | 21.1053 | 21.2026 | 21.2858 | 21.5477 | 21.8136 | 22.084 | 22.3565 | 22.6244 | 22.8929 | 23.1619 | 23.4312 | 23.7006 | 23.9699
Metro South | Blackwood 11kV | 27.2479 | 26.1151 | 25.8942 | 25.6619 | 25.4217 | 25.1899 | 24.9426 | 24.6879 | 24.436 | 24.1869 | 23.9405 | 23.6969 | 23.443 | 23.3883 | 23.3372 | 23.2904 | 23.2466 | 23.199 | 23.1536 | 23.1104 | 23.0692 | 23.03 | 22.9928
Metro South | Clarence Gardens 11kV | 18.6439 | 18.2948 | 18.0694 | 17.941 | 17.8064 | 17.6768 | 17.5352 | 17.3832 | 17.2326 | 17.0834 | 16.9357 | 16.7895 | 16.6356 | 16.6226 | 16.6122 | 16.6047 | 16.5991 | 16.5907 | 16.5836 | 16.578 | 16.5736 | 16.5704 | 16.5684
Metro South | Clarendon 11kV | 2.8719 | 2.8047 | 2.8121 | 2.8268 | 2.8397 | 2.8526 | 2.863 | 2.8713 | 2.8792 | 2.8868 | 2.894 | 2.901 | 2.906 | 2.9351 | 2.9644 | 2.9939 | 3.0235 | 3.0523 | 3.0811 | 3.1098 | 3.1385 | 3.1671 | 3.1957
Metro South | Cudmore Park 11kV | 18.799 | 17.6902 | 17.397 | 17.0404 | 16.6848 | 16.3415 | 16.0153 | 15.6981 | 15.3861 | 15.0791 | 14.7771 | 14.48 | 14.178 | 13.9955 | 13.8126 | 13.6294 | 13.4467 | 13.261 | 13.0763 | 12.8928 | 12.7105 | 12.5295 | 12.35
Metro South | Glenelg North 11kV | 17.3636 | 16.8796 | 16.991 | 17.0694 | 17.1374 | 17.2063 | 17.2651 | 17.3101 | 17.3532 | 17.3944 | 17.4338 | 17.4715 | 17.4971 | 17.6678 | 17.8389 | 18.0103 | 18.1817 | 18.348 | 18.5138 | 18.6792 | 18.8442 | 19.0086 | 19.1725
Metro South | Hackham 11kV | 13.8875 | 13.3452 | 13.2824 | 13.1871 | 13.0868 | 12.9893 | 12.8731 | 12.7527 | 12.6336 | 12.5158 | 12.3993 | 12.2841 | 12.1644 | 12.1495 | 12.1385 | 12.1319 | 12.1282 | 12.1236 | 12.1212 | 12.1207 | 12.1221 | 12.1252 | 12.1299
Metro South | Happy Valley 11kV | 34.3264 | 32.7695 | 32.5196 | 32.1989 | 31.8693 | 31.5512 | 31.2192 | 30.8813 | 30.5474 | 30.2174 | 29.8912 | 29.5689 | 29.2339 | 29.1469 | 29.0638 | 28.9853 | 28.9101 | 28.83 | 28.7525 | 28.6775 | 28.605 | 28.5349 | 28.4671
Metro South | Happy Valley SAW 11kV | 4.0912 | 3.8527 | 3.829 | 3.7848 | 3.7404 | 3.6986 | 3.6656 | 3.6319 | 3.5989 | 3.5664 | 3.5345 | 3.5032 | 3.4696 | 3.4641 | 3.4573 | 3.4492 | 3.4403 | 3.4298 | 3.419 | 3.4078 | 3.3963 | 3.3845 | 3.3726
Metro South | Keswick 11kV | 39.2991 | 37.2083 | 37.0843 | 36.8765 | 36.6582 | 36.4554 | 36.2881 | 36.1186 | 35.951 | 35.7852 | 35.6215 | 35.4598 | 35.275 | 35.3794 | 35.4782 | 35.5707 | 35.6595 | 35.7357 | 35.8096 | 35.8816 | 35.9519 | 36.0208 | 36.0884
Metro South | Kingswood 11kV | 49.1124 | 47.3185 | 47.3749 | 47.272 | 47.1508 | 47.044 | 46.963 | 46.8724 | 46.7814 | 46.6901 | 46.5989 | 46.5077 | 46.385 | 46.6432 | 46.8963 | 47.1433 | 47.3864 | 47.6134 | 47.8377 | 48.0596 | 48.2792 | 48.4968 | 48.7126
Metro South | Lonsdale 11kV | 54.5 | 6.0145 | 5.9472 | 5.8785 | 5.8095 | 5.7446 | 5.6933 | 5.641 | 5.5897 | 5.5392 | 5.4898 | 5.4412 | 5.389 | 5.3804 | 5.3699 | 5.3573 | 5.3434 | 5.3272 | 5.3104 | 5.2929 | 5.2751 | 5.2568 | 5.2383
Metro South | Lower Mitcham 11kV | 19.6971 | 19.0696 | 18.7342 | 18.6751 | 18.608 | 18.5451 | 18.4751 | 18.4018 | 18.3287 | 18.2557 | 18.1828 | 18.1103 | 18.0273 | 18.095 | 18.1638 | 18.2336 | 18.3041 | 18.3701 | 18.4365 | 18.5032 | 18.5703 | 18.6377 | 18.7053
Metro South | McLaren Flat TF1 11kV | 10.6107 | 10.3332 | 8.3053 | 8.4335 | 8.5552 | 8.6766 | 8.8042 | 8.9341 | 9.0615 | 9.1862 | 9.3086 | 9.4286 | 9.5393 | 9.7261 | 9.9103 | 10.0915 | 10.2705 | 10.4446 | 10.6169 | 10.7874 | 10.9562 | 11.1233 | 11.2888
Metro South | McLaren Vale 11kV | 2.4192 | 2.3902 | 2.421 | 2.449 | 2.4756 | 2.5025 | 2.5281 | 2.552 | 2.5758 | 2.5996 | 2.6234 | 2.6472 | 2.6693 | 2.7139 | 2.7591 | 2.8047 | 2.8508 | 2.8964 | 2.9425 | 2.9889 | 3.0357 | 3.0828 | 3.1302
Metro South | Morphett Vale East 11kV | 34.2006 | 32.1929 | 32.1613 | 31.3978 | 30.6346 | 29.8901 | 29.1145 | 28.3294 | 27.5558 | 26.7936 | 26.0423 | 25.3018 | 24.5614 | 24.0388 | 23.5272 | 23.0284 | 22.5387 | 22.0515 | 21.5717 | 21.0996 | 20.6346 | 20.1765 | 19.7253
Metro South | Morphettville 11kV | 23.5407 | 22.4406 | 22.5166 | 22.5318 | 22.5353 | 22.5418 | 22.5353 | 22.5159 | 22.4953 | 22.4735 | 22.4508 | 22.4271 | 22.3894 | 22.5384 | 22.6886 | 22.8401 | 22.9922 | 23.1384 | 23.2847 | 23.4311 | 23.5776 | 23.724 | 23.8704
Metro South | Noarlunga Centre 11kV | 19.0384 | 17.9282 | 19.1684 | 18.8268 | 18.4847 | 18.1546 | 17.838 | 17.5297 | 17.2262 | 16.9273 | 16.6332 | 16.3435 | 16.0479 | 15.8875 | 15.7271 | 15.5668 | 15.4072 | 15.2443 | 15.0824 | 14.9218 | 14.7625 | 14.6045 | 14.448
Metro South | North Unley 11kV | 19.508 | 18.5845 | 18.3498 | 18.0958 | 17.8391 | 17.5914 | 17.3457 | 17.1033 | 16.8643 | 16.6286 | 16.3962 | 16.167 | 15.9314 | 15.8305 | 15.7309 | 15.6326 | 15.5356 | 15.4357 | 15.3371 | 15.2397 | 15.1437 | 15.0491 | 14.9558
Metro South | Oaklands 11kV | 44.3995 | 42.2111 | 42.0308 | 41.6962 | 41.3495 | 41.0178 | 40.6829 | 40.3302 | 39.9814 | 39.6366 | 39.2958 | 38.9588 | 38.6025 | 38.5702 | 38.54 | 38.5121 | 38.4861 | 38.4514 | 38.4184 | 38.3871 | 38.3576 | 38.3297 | 38.3036
Metro South | Panorama 11kV | 24.4269 | 25.1088 | 25.5961 | 25.4606 | 25.3162 | 25.1797 | 25.0428 | 24.8984 | 24.7552 | 24.6131 | 24.4724 | 24.3329 | 24.1796 | 24.2281 | 24.2769 | 24.3261 | 24.3755 | 24.4187 | 24.4622 | 24.5059 | 24.5501 | 24.5946 | 24.6395
Metro South | Plympton 11kV | 20.7765 | 20.0055 | 19.6541 | 19.2419 | 18.8295 | 18.4287 | 18.0211 | 17.6089 | 17.2028 | 16.8027 | 16.4085 | 16.0201 | 15.6292 | 15.3741 | 15.1231 | 14.877 | 14.6346 | 14.3918 | 14.1522 | 13.9159 | 13.6828 | 13.4528 | 13.226
Metro South | Port Noarlunga 11kV | 27.2351 | 26.9437 | 27.5649 | 28.1318 | 28.6721 | 29.2053 | 29.7248 | 30.2203 | 30.7051 | 31.1796 | 31.6442 | 32.0991 | 32.5236 | 33.211 | 33.8946 | 34.5735 | 35.2481 | 35.9086 | 36.5647 | 37.2161 | 37.8631 | 38.5054 | 39.1433
Metro South | Port Stanvac 11kV | 37.9534 | 36.1464 | 34.8135 | 34.1027 | 33.3912 | 32.7004 | 32.0075 | 31.3383 | 30.6791 | 30.0297 | 29.3899 | 28.7596 | 28.1228 | 27.7281 | 27.3386 | 26.9553 | 26.5769 | 26.1961 | 25.8201 | 25.4487 | 25.0819 | 24.7198 | 24.3622
Metro South | Seacombe 11kV | 41.3915 | 39.7826 | 39.956 | 39.9902 | 40.0045 | 40.0256 | 40.0393 | 40.0331 | 40.0247 | 40.0142 | 40.0018 | 39.9876 | 39.9469 | 40.2368 | 40.5262 | 40.8149 | 41.1027 | 41.3784 | 41.6531 | 41.9268 | 42.1994 | 42.4711 | 42.7419
Metro South | Seaford 11kV | 7.0818 | 6.8547 | 6.8634 | 6.898 | 6.9278 | 6.957 | 6.9736 | 6.9838 | 6.9932 | 7.0017 | 7.0094 | 7.0164 | 7.0193 | 7.0815 | 7.1453 | 7.2108 | 7.2773 | 7.3425 | 7.4082 | 7.4743 | 7.5406 | 7.6073 | 7.6741
Metro South | Sheidow Park 11kV | 23.5369 | 22.5969 | 22.469 | 22.3383 | 22.1992 | 22.0657 | 21.9184 | 21.7656 | 21.6139 | 21.4635 | 21.3142 | 21.1662 | 21.0077 | 21.0264 | 21.0479 | 21.0723 | 21.0986 | 21.1209 | 21.1446 | 21.1695 | 21.1957 | 21.223 | 21.2515
Metro South | Tonsley Park 11kV | 22.1066 | 21.1392 | 21.014 | 20.815 | 20.6113 | 20.417 | 20.2351 | 20.0576 | 19.8825 | 19.7097 | 19.5392 | 19.371 | 19.1923 | 19.173 | 19.1526 | 19.131 | 19.1088 | 19.0811 | 19.0535 | 19.0258 | 18.9984 | 18.9712 | 18.9442
Metro South | Willunga 11kV | 4.5195 | 4.2728 | 4.2064 | 4.1202 | 4.0337 | 3.9492 | 3.8594 | 3.7679 | 3.6778 | 3.5889 | 3.5011 | 3.4146 | 3.3279 | 3.2707 | 3.2149 | 3.1609 | 3.1082 | 3.0557 | 3.0041 | 2.9536 | 2.9039 | 2.8551 | 2.8071
Metro South | Willunga 33kV | 2.7363 | 2.6651 | 2.7025 | 2.7334 | 2.7633 | 2.7943 | 2.8313 | 2.8674 | 2.9035 | 2.9395 | 2.9755 | 3.0116 | 3.0451 | 3.1031 | 3.1605 | 3.2169 | 3.273 | 3.3278 | 3.3826 | 3.4372 | 3.4917 | 3.5461 | 3.6006
Metro South | American River 11kV | 0.5374 | 0.48414 | 0.48384 | 0.4813 | 0.47877 | 0.47625 | 0.47375 | 0.47126 | 0.46739 | 0.46355 | 0.45974 | 0.45596 | 0.45221 | 0.45374 | 0.45527 | 0.45681 | 0.45835 | 0.4599 | 0.46146 | 0.46302 | 0.46458 | 0.46616 | 0.46773
Metro South | Cape Jervis 11kV | 0.56767 | 0.57248 | 0.5808 | 0.58974 | 0.5981 | 0.60623 | 0.61269 | 0.61832 | 0.62377 | 0.62906 | 0.63418 | 0.63915 | 0.64369 | 0.65366 | 0.66381 | 0.67416 | 0.68461 | 0.69495 | 0.70531 | 0.7157 | 0.72611 | 0.73652 | 0.74694
Metro South | Goolwa 11kV | 17.766 | 16.0054 | 15.9953 | 16.0743 | 16.1536 | 16.2333 | 16.3135 | 16.394 | 16.4547 | 16.5157 | 16.5769 | 16.6383 | 16.7 | 16.894 | 17.0902 | 17.2887 | 17.4896 | 17.6927 | 17.8982 | 18.1062 | 18.3165 | 18.5292 | 18.7445
Metro South | Kingscote 11kV | 4.0263 | 3.6273 | 3.6251 | 3.6669 | 3.7092 | 3.7521 | 3.7954 | 3.8392 | 3.8748 | 3.9106 | 3.9469 | 3.9834 | 4.0203 | 4.0825 | 4.1457 | 4.2098 | 4.275 | 4.3412 | 4.4083 | 4.4766 | 4.5458 | 4.6162 | 4.6876
Metro South | MacGillivray 11kV | 2.0865 | 2.034 | 2.033 | 2.0295 | 2.0249 | 2.0201 | 2.0097 | 1.9971 | 1.9846 | 1.972 | 1.9594 | 1.9468 | 1.9335 | 1.937 | 1.9415 | 1.947 | 1.9531 | 1.9592 | 1.9657 | 1.9726 | 1.9798 | 1.9873 | 1.995
Metro South | Myponga 11kV | 5.7496 | 5.5598 | 5.5447 | 5.534 | 5.5213 | 5.51 | 5.496 | 5.4799 | 5.4643 | 5.4491 | 5.4344 | 5.4202 | 5.4034 | 5.4323 | 5.4622 | 5.4932 | 5.525 | 5.5561 | 5.5879 | 5.6203 | 5.6534 | 5.6871 | 5.7215
Metro South | Penneshaw 11kV | 0.784 | 0.77477 | 0.77957 | 0.78412 | 0.78814 | 0.79211 | 0.79495 | 0.79696 | 0.79886 | 0.80067 | 0.80237 | 0.80398 | 0.80509 | 0.81295 | 0.82093 | 0.82904 | 0.83723 | 0.84523 | 0.85326 | 0.86131 | 0.86937 | 0.87743 | 0.88551
Metro South | Square Water Hole 11kV | 4.2765 | 4.1373 | 4.1533 | 4.1619 | 4.168 | 4.1745 | 4.177 | 4.1766 | 4.1759 | 4.175 | 4.1737 | 4.1722 | 4.1682 | 4.199 | 4.2302 | 4.262 | 4.294 | 4.325 | 4.356 | 4.3872 | 4.4184 | 4.4497 | 4.481
Metro South | Victor Harbor 11kV | 29.1564 | 26.2671 | 26.2506 | 26.3986 | 26.5475 | 26.6973 | 26.8478 | 26.9993 | 27.1355 | 27.2724 | 27.4099 | 27.5482 | 27.6872 | 28.0189 | 28.3546 | 28.6944 | 29.0382 | 29.3861 | 29.7382 | 30.0945 | 30.4551 | 30.82 | 31.1893
Metro South | Yankalilla 11kV | 8.253 | 7.4352 | 7.4305 | 7.3818 | 7.3335 | 7.2854 | 7.2377 | 7.1903 | 7.1343 | 7.0788 | 7.0238 | 6.9692 | 6.915 | 6.9233 | 6.9316 | 6.94 | 6.9483 | 6.9567 | 6.9651 | 6.9734 | 6.9818 | 6.9902 | 6.9987
Metro South | American River 33kV | 0 | 5.501 | 5.5394 | 5.5576 | 5.5748 | 5.5952 | 5.6284 | 5.6604 | 5.693 | 5.7263 | 5.7602 | 5.7949 | 5.8255 | 5.9034 | 5.9803 | 6.0557 | 6.1307 | 6.2038 | 6.2769 | 6.3502 | 6.4237 | 6.4975 | 6.5717
Metro South | Yankalilla 33kV | 1.3853 | 1.248 | 1.2381 | 1.2236 | 1.2087 | 1.1941 | 1.1772 | 1.1592 | 1.1415 | 1.1239 | 1.1066 | 1.0894 | 1.072 | 1.0639 | 1.0564 | 1.0494 | 1.0427 | 1.0361 | 1.0297 | 1.0236 | 1.0177 | 1.012 | 1.0065
Metro South | Electric Trains (South) 66kV | 0 | 10.153 | 10.0728 | 9.9565 | 9.8396 | 9.7297 | 9.6429 | 9.5543 | 9.4673 | 9.3819 | 9.2981 | 9.2158 | 9.1275 | 9.1129 | 9.0951 | 9.0737 | 9.0503 | 9.0228 | 8.9943 | 8.9648 | 8.9345 | 8.9036 | 8.8722
Metro South | McLaren Flat TF2 11kV |  |  | 1.8327 | 1.8473 | 1.8612 | 1.8752 | 1.8843 | 1.8915 | 1.8992 | 1.9072 | 1.9157 | 1.9245 | 1.933 | 1.9588 | 1.9861 | 2.015 | 2.0452 | 2.076 | 2.1078 | 2.1406 | 2.1745 | 2.2092 | 2.245
Metro South | Cape Jervis KI 33kV | 7.8772 | 7.6896 | 7.7929 | 7.8955 | 7.9991 | 8.1015 | 8.2071 | 8.3554 | 8.5057 | 8.658 | 8.8126 | 8.9693 | 9.1285 | 9.29 | 9.4541 | 9.6209 | 9.7904 | 9.9627 | 10.138 | 10.3164 | 10.498 | 10.6829
Country Sites
Barossa | Dorrien 33kV | 59.2992 | 62.2245 | 61.9484 | 61.3868 | 60.8119 | 60.2653 | 59.7579 | 59.2999 | 58.8495 | 58.4064 | 57.9707 | 57.5422 | 57.1165 | 57.1657 | 57.2125 | 57.2565 | 57.2999 | 57.3278 | 57.3566 | 57.3864 | 57.4176 | 57.4503 | 57.4846
Barossa | Angaston 11kV | 19.4017 | 19.3839 | 17.7392 | 17.4031 | 17.0671 | 16.7431 | 16.4374 | 16.1661 | 15.8998 | 15.6384 | 15.3819 | 15.13 | 14.8908 | 14.7767 | 14.6623 | 14.5476 | 14.4334 | 14.3162 | 14.2 | 14.085 | 13.9714 | 13.859 | 13.7481
Barossa | Barossa South 11kV | 7.1359 | 7.1638 | 7.256 | 7.2159 | 7.1738 | 7.1351 | 7.1079 | 7.0844 | 7.061 | 7.0376 | 7.0143 | 6.9911 | 6.9653 | 6.9957 | 7.0239 | 7.0499 | 7.0744 | 7.0957 | 7.116 | 7.1355 | 7.1541 | 7.1721 | 7.1893
Barossa | Dorrien 11kV | 9.7073 | 9.8616 | 7.5947 | 7.5623 | 7.5275 | 7.4956 | 7.4688 | 7.4386 | 7.4084 | 7.3783 | 7.3483 | 7.3184 | 7.2834 | 7.308 | 7.3317 | 7.3543 | 7.3762 | 7.3955 | 7.4143 | 7.4326 | 7.4506 | 7.4681 | 7.4853
Barossa | Lyndoch 11kV | 3.3126 | 3.5163 | 3.5731 | 3.586 | 3.5981 | 3.6116 | 3.6255 | 3.641 | 3.6572 | 3.674 | 3.6916 | 3.7098 | 3.7277 | 3.7773 | 3.828 | 3.8796 | 3.9322 | 3.9847 | 4.0382 | 4.0926 | 4.1481 | 4.2045 | 4.2619
Barossa | Nuriootpa 11kV | 11.0364 | 11.3658 | 11.6565 | 11.5801 | 11.499 | 11.4209 | 11.3409 | 11.2725 | 11.2044 | 11.1367 | 11.0693 | 11.0022 | 10.9375 | 10.9641 | 10.9907 | 11.0175 | 11.0444 | 11.0682 | 11.0921 | 11.1159 | 11.1397 | 11.1634 | 11.1871
Barossa | Stockwell 11kV | 6.5263 | 6.5663 | 6.6616 | 6.6333 | 6.6029 | 6.5752 | 6.5546 | 6.5333 | 6.5121 | 6.4909 | 6.4698 | 6.4486 | 6.4236 | 6.4509 | 6.4768 | 6.5011 | 6.5245 | 6.5453 | 6.5655 | 6.585 | 6.6039 | 6.6223 | 6.6403
Barossa | Williamstown South 11kV | 0 | 1.9411 | 1.9096 | 1.9615 | 1.9505 | 1.9401 | 1.9267 | 1.9109 | 1.8955 | 1.8804 | 1.8656 | 1.851 | 1.8354 | 1.8357 | 1.8367 | 1.8385 | 1.841 | 1.8434 | 1.8462 | 1.8494 | 1.853 | 1.8569 | 1.8612
Barossa | Gomersal North 11kV | 0 | 0.073742 | 0.071829 | 0.073061 | 0.071958 | 0.070912 | 0.069993 | 0.069034 | 0.068095 | 0.067175 | 0.066274 | 0.06539 | 0.064456 | 0.064057 | 0.063648 | 0.063229 | 0.062805 | 0.062364 | 0.061923 | 0.061484 | 0.061046 | 0.060612 | 0.060181
Barossa | Williamstown 11kV |  |  | 0.74608 | 0.7384 | 0.73044 | 0.72266 | 0.71425 | 0.70849 | 0.70284 | 0.6973 | 0.69185 | 0.68651 | 0.68243 | 0.68419 | 0.68613 | 0.68825 | 0.69051 | 0.69271 | 0.69502 | 0.69743 | 0.69994 | 0.70254 | 0.70524
Barossa | Dorrien TF5 11kV |  |  | 3.9927 | 3.9975 | 3.9836 | 3.9709 | 3.955 | 3.9384 | 3.9224 | 3.907 | 3.8921 | 3.8777 | 3.8625 | 3.8804 | 3.8993 | 3.9194 | 3.9405 | 3.9612 | 3.9827 | 4.0049 | 4.0278 | 4.0513 | 4.0754
Mid North | Brinkworth 33kV | 4.6809 | 4.6179 | 4.5634 | 4.4834 | 4.4033 | 4.3254 | 4.2379 | 4.1498 | 4.0636 | 3.9794 | 3.8968 | 3.8161 | 3.7358 | 3.6894 | 3.6459 | 3.6056 | 3.5674 | 3.5302 | 3.4947 | 3.4607 | 3.4283 | 3.3972 | 3.3675
Mid North | Brinkworth Town 11kV | 0.88455 | 0.93836 | 0.93472 | 0.91765 | 0.90038 | 0.88324 | 0.86103 | 0.83881 | 0.81707 | 0.79583 | 0.77503 | 0.75469 | 0.73481 | 0.72211 | 0.71053 | 0.70015 | 0.69056 | 0.68147 | 0.67293 | 0.66493 | 0.65739 | 0.65029 | 0.64361
Mid North | Hoyleton 11kV |  |  | 0.070892 | 0.069571 | 0.068228 | 0.066883 | 0.065027 | 0.063107 | 0.061232 | 0.059401 | 0.057608 | 0.055857 | 0.054158 | 0.053013 | 0.051974 | 0.051051 | 0.050204 | 0.049408 | 0.048663 | 0.047968 | 0.047315 | 0.046703 | 0.046129
Mid North | D24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mid North | Clare North 33kV | 13.4988 | 14.1512 | 13.6345 | 13.5357 | 13.4348 | 13.3402 | 13.2419 | 13.1487 | 13.059 | 12.9728 | 12.8899 | 12.8103 | 12.7577 | 12.816 | 12.8793 | 12.9477 | 13.0208 | 13.1104 | 13.2045 | 13.3028 | 13.4053 | 13.5121 | 13.623
Mid North | Clare 11kV | 10.9166 | 10.8572 | 11.0385 | 11.0416 | 11.0402 | 11.0418 | 11.0418 | 11.0446 | 11.048 | 11.0521 | 11.0567 | 11.062 | 11.0872 | 11.2062 | 11.3274 | 11.4508 | 11.5764 | 11.7139 | 11.8537 | 11.9956 | 12.1397 | 11.6924 | 11.3178
Mid North | Burra 11kV | 2.3864 | 2.5017 | 2.4141 | 2.3149 | 2.2179 | 2.1242 | 2.0285 | 1.9349 | 1.8442 | 1.7563 | 1.671 | 1.5883 | 1.5122 | 1.4518 | 1.3942 | 1.3394 | 1.287 | 1.2389 | 1.1929 | 1.149 | 1.107 | 1.0152 | 0.9359
Mid North | D26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mid North | Templers 33kV | 33.308 | 30.9364 | 31.1254 | 30.9096 | 30.6819 | 30.4629 | 30.2505 | 30.0944 | 29.9393 | 29.7852 | 29.6322 | 29.4803 | 29.3456 | 29.4539 | 29.561 | 29.6667 | 29.7715 | 29.8677 | 29.9633 | 30.0586 | 30.1537 | 30.2485 | 30.3433
Mid North | Freeling North 11kV | 2.5488 | 2.5438 | 2.4638 | 2.3898 | 2.3305 | 2.2724 | 2.2118 | 2.1588 | 2.1068 | 2.0556 | 2.0053 | 1.9558 | 1.9104 | 1.8818 | 1.854 | 1.8271 | 1.8009 | 1.7748 | 1.7492 | 1.7241 | 1.6995 | 1.6754 | 1.6517
Mid North | Gawler Belt 11kV | 8.9227 | 9.2137 | 3.9259 | 3.9594 | 4.0135 | 4.0672 | 4.1214 | 4.1842 | 4.246 | 4.3067 | 4.3664 | 4.4251 | 4.4858 | 4.5827 | 4.6793 | 4.7752 | 4.8707 | 4.9644 | 5.0579 | 5.1509 | 5.2436 | 5.336 | 5.4281
Mid North | Kapunda 11kV | 6.1439 | 6.173 | 6.1241 | 6.0517 | 6.0137 | 5.9767 | 5.9357 | 5.9052 | 5.8749 | 5.8448 | 5.815 | 5.7853 | 5.7597 | 5.7824 | 5.8058 | 5.8298 | 5.8543 | 5.8775 | 5.901 | 5.9247 | 5.9486 | 5.9728 | 5.9971
Mid North | Mallala 11kV | 4.4948 | 4.1747 | 4.2002 | 4.3251 | 4.2648 | 4.2056 | 4.1426 | 4.0887 | 4.0353 | 3.9824 | 3.93 | 3.8782 | 3.8306 | 3.8144 | 3.7989 | 3.7841 | 3.7698 | 3.7549 | 3.7403 | 3.726 | 3.712 | 3.6982 | 3.6846
Mid North | Sandy Creek 11kV | 2.0112 | 2.0196 | 1.9427 | 1.8864 | 1.8416 | 1.7978 | 1.7535 | 1.717 | 1.681 | 1.6455 | 1.6106 | 1.5762 | 1.5454 | 1.5279 | 1.5106 | 1.4936 | 1.4769 | 1.46 | 1.4433 | 1.4268 | 1.4105 | 1.3945 | 1.3786
Mid North | Hamley Bridge 11kV | 2.0918 | 1.9429 | 1.9071 | 1.8555 | 1.815 | 1.7753 | 1.7333 | 1.6959 | 1.659 | 1.6227 | 1.5869 | 1.5517 | 1.5189 | 1.4994 | 1.4805 | 1.4623 | 1.4446 | 1.4269 | 1.4095 | 1.3925 | 1.3759 | 1.3595 | 1.3435
Mid North | Gawler Belt TF2 11kV |  |  | 4.2983 | 4.2629 | 4.2517 | 4.2416 | 4.2338 | 4.2354 | 4.2369 | 4.2384 | 4.2399 | 4.2414 | 4.2456 | 4.2848 | 4.3236 | 4.362 | 4.4003 | 4.4371 | 4.4739 | 4.5106 | 4.5473 | 4.5839 | 4.6205
Mid North | Waterloo 33kV | 9.047 | 8.8635 | 8.7905 | 8.636 | 8.4811 | 8.3308 | 8.1699 | 8.018 | 7.8694 | 7.7239 | 7.5815 | 7.442 | 7.3083 | 7.2394 | 7.1743 | 7.1133 | 7.0553 | 6.9981 | 6.9434 | 6.8909 | 6.8406 | 6.7924 | 6.7461
Mid North | Riverton 11kV | 1.6326 | 1.5995 | 1.5824 | 1.5496 | 1.5165 | 1.4838 | 1.4459 | 1.4119 | 1.3785 | 1.3459 | 1.3139 | 1.2826 | 1.254 | 1.2371 | 1.2215 | 1.2072 | 1.1939 | 1.1811 | 1.1689 | 1.1574 | 1.1464 | 1.136 | 1.1262
Mid North | Waterloo Town 11kV | 0.37294 | 0.36537 | 0.36017 | 0.35138 | 0.34251 | 0.33373 | 0.32369 | 0.31547 | 0.30741 | 0.29952 | 0.29178 | 0.2842 | 0.27772 | 0.27383 | 0.27023 | 0.26696 | 0.26389 | 0.26095 | 0.25816 | 0.25551 | 0.253 | 0.25062 | 0.24835
Mid North | Eudunda 11kV |  |  | 1.7024 | 1.6723 | 1.6419 | 1.6121 | 1.5762 | 1.5407 | 1.506 | 1.472 | 1.4387 | 1.4061 | 1.3747 | 1.3561 | 1.3389 | 1.3233 | 1.3087 | 1.2947 | 1.2815 | 1.269 | 1.2571 | 1.2458 | 1.2352
Murray Lands | Mannum 33kV | 14.5735 | 14.5844 | 14.6435 | 14.5889 | 14.5282 | 14.4706 | 14.4029 | 14.3263 | 14.2501 | 14.1746 | 14.0995 | 14.025 | 13.9432 | 13.979 | 14.0165 | 14.056 | 14.0968 | 14.1348 | 14.1735 | 14.2131 | 14.2534 | 14.2944 | 14.336
Murray Lands | Caloote 11kV | 2.0121 | 1.9375 | 1.9239 | 1.8909 | 1.8573 | 1.8243 | 1.7862 | 1.7469 | 1.7082 | 1.6701 | 1.6325 | 1.5956 | 1.5587 | 1.536 | 1.5143 | 1.4938 | 1.4741 | 1.4546 | 1.4357 | 1.4174 | 1.3995 | 1.3821 | 1.3651
Murray Lands | Nildottie 11kV | 2.6585 | 2.6361 | 2.6896 | 2.6686 | 2.6464 | 2.6248 | 2.6021 | 2.5779 | 2.5537 | 2.5294 | 2.505 | 2.4807 | 2.4549 | 2.4494 | 2.4439 | 2.4383 | 2.4326 | 2.4261 | 2.4194 | 2.4127 | 2.4057 | 2.3986 | 2.3914
Murray Lands | Mannum Town 7.6kV | 3.8671 | 3.87 | 3.8857 | 3.87 | 3.8543 | 3.8387 | 3.8232 | 3.8077 | 3.7831 | 3.7587 | 3.7344 | 3.7103 | 3.6864 | 3.6995 | 3.7128 | 3.726 | 3.7393 | 3.7527 | 3.7661 | 3.7795 | 3.793 | 3.8066 | 3.8202
Murray Lands | D32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Murray Lands | Mobilong 33kV | 42.6634 | 43.5976 | 43.5076 | 43.6067 | 43.666 | 43.7158 | 43.7586 | 43.8191 | 43.8624 | 43.8889 | 43.8991 | 43.8933 | 44.0253 | 44.5118 | 44.9886 | 45.4552 | 45.913 | 46.4419 | 46.963 | 47.4766 | 47.983 | 48.4825 | 48.9755
Murray Lands | Monarto South 11kV | 5.8625 | 5.92 | 6.5906 | 7.7797 | 7.7908 | 7.8029 | 7.8273 | 7.8528 | 7.8763 | 7.898 | 7.918 | 7.9363 | 7.9612 | 8.0488 | 8.1328 | 8.2127 | 8.2897 | 8.3691 | 8.4463 | 8.5214 | 8.5946 | 8.6661 | 8.736
Murray Lands | Murray Bridge North 11kV | 17.3469 | 17.9023 | 17.6173 | 17.2741 | 17.3558 | 17.4332 | 17.5129 | 17.6053 | 17.6904 | 17.768 | 17.8385 | 17.9017 | 18.0361 | 18.3152 | 18.5899 | 18.8597 | 19.1257 | 19.4287 | 19.7284 | 20.0247 | 20.3178 | 20.6077 | 20.8946
Murray Lands | Murray Bridge South 11kV | 16.2919 | 15.6696 | 15.7686 | 15.3251 | 15.2606 | 15.1898 | 15.0966 | 15.0063 | 14.9088 | 14.8042 | 14.6927 | 14.5745 | 14.5096 | 14.5629 | 14.6146 | 14.6651 | 14.7134 | 14.7897 | 14.8636 | 14.9354 | 15.0049 | 15.0722 | 15.1375
Murray Lands | Mypolonga 11kV | 2.0151 | 2.0592 | 2.0313 | 1.9671 | 1.9516 | 1.9351 | 1.9158 | 1.897 | 1.8771 | 1.8562 | 1.8343 | 1.8114 | 1.7961 | 1.7952 | 1.7941 | 1.7926 | 1.7908 | 1.7928 | 1.7945 | 1.7958 | 1.7967 | 1.7973 | 1.7976
Murray Lands | D34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Murray Lands | Tailem Bend 33kV | 22.2265 | 22.0449 | 21.9087 | 21.6073 | 21.6936 | 21.7792 | 21.4749 | 21.1651 | 20.8625 | 20.5671 | 20.2786 | 19.9967 | 19.71 | 19.5936 | 19.4826 | 19.3771 | 19.2764 | 19.1749 | 19.0776 | 18.9844 | 18.8952 | 18.8098 | 18.7282
Murray Lands | Coonalpyn 11kV | 0.38187 | 0.38044 | 0.3833 | 0.37536 | 0.37318 | 0.36918 | 0.34217 | 0.31259 | 0.28329 | 0.2543 | 0.22551 | 0.19698 | 0.17007 | 0.14706 | 0.1269 | 0.10996 | 0.094981 | 0.081628 | 0.069535 | 0.058647 | 0.04879 | 0.039893 | 0.031882
Murray Lands | Jervois 11kV | 2.55 | 2.5381 | 2.4944 | 2.4433 | 2.4363 | 2.429 | 2.3787 | 2.3282 | 2.279 | 2.2309 | 2.1839 | 2.138 | 2.0919 | 2.0641 | 2.0369 | 2.0105 | 1.9846 | 1.9588 | 1.9335 | 1.9087 | 1.8844 | 1.8607 | 1.8374
Murray Lands | Jervois Flat 1 11kV | 1.59 | 1.5836 | 1.5672 | 1.5463 | 1.5533 | 1.5606 | 1.5426 | 1.5246 | 1.5071 | 1.4901 | 1.4735 | 1.4574 | 1.4406 | 1.436 | 1.4312 | 1.4263 | 1.4214 | 1.4162 | 1.4111 | 1.4061 | 1.4013 | 1.3965 | 1.3919
Murray Lands | Jervois Flat 2 11kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Murray Lands | Meningie 11kV | 2.1634 | 2.2848 | 2.2335 | 2.228 | 2.2619 | 2.2952 | 2.2805 | 2.2638 | 2.2473 | 2.2311 | 2.2151 | 2.1993 | 2.1831 | 2.1863 | 2.191 | 2.1974 | 2.2049 | 2.2127 | 2.2214 | 2.2307 | 2.2407 | 2.2514 | 2.2627
Murray Lands | Woods Point 11kV | 3.4206 | 3.2528 | 3.2437 | 3.1627 | 3.1389 | 3.1147 | 3.0356 | 2.9566 | 2.8795 | 2.8042 | 2.7306 | 2.6586 | 2.5868 | 2.5378 | 2.4897 | 2.4426 | 2.3963 | 2.3501 | 2.3047 | 2.26 | 2.2161 | 2.1728 | 2.1303
Murray Lands | Narrung 11kV | 1.3017 | 1.291 | 1.2808 | 1.2636 | 1.2691 | 1.2747 | 1.258 | 1.241 | 1.2245 | 1.2083 | 1.1926 | 1.1772 | 1.1615 | 1.1557 | 1.1501 | 1.1448 | 1.1396 | 1.1343 | 1.1293 | 1.1244 | 1.1198 | 1.1153 | 1.111
Murray Lands | Parilla 11kV |  |  | 0.98781 | 0.97461 | 0.97895 | 0.9834 | 0.97136 | 0.95922 | 0.94739 | 0.93586 | 0.92463 | 0.91369 | 0.90241 | 0.89876 | 0.89516 | 0.89159 | 0.88811 | 0.88448 | 0.88095 | 0.87753 | 0.87422 | 0.87102 | 0.86793
Murray Lands | Pinnaroo 11kV |  |  | 1.5677 | 1.5463 | 1.5525 | 1.5584 | 1.5338 | 1.5087 | 1.484 | 1.4599 | 1.4363 | 1.4131 | 1.3899 | 1.379 | 1.3689 | 1.3597 | 1.3511 | 1.3427 | 1.3348 | 1.3273 | 1.3203 | 1.3136 | 1.3074
Riverlands | Berri + Monash 66kV | 97.4449 | 96.9419 | 97.1217 | 96.1046 | 95.08 | 94.1136 | 93.2413 | 92.3497 | 91.4767 | 90.6217 | 89.7847 | 88.9648 | 88.1008 | 87.9714 | 87.8384 | 87.7008 | 87.5636 | 87.4045 | 87.2489 | 87.0971 | 86.9497 | 86.8069 | 0
Riverlands | Berri 11kV | 12.8274 | 12.5255 | 12.1127 | 11.8831 | 11.6558 | 11.4383 | 11.2267 | 11.0144 | 10.8073 | 10.6053 | 10.4081 | 10.2157 | 10.0217 | 9.9146 | 9.81 | 9.708 | 9.6085 | 9.5088 | 9.4116 | 9.3167 | 9.2241 | 9.1339 | 9.0458
Riverlands | Glossop 11kV | 10.2 | 9.9192 | 9.9472 | 9.8044 | 9.6623 | 9.5275 | 9.4045 | 9.2806 | 9.1597 | 9.0416 | 8.9263 | 8.8136 | 8.6975 | 8.6544 | 8.6114 | 8.5682 | 8.5255 | 8.481 | 8.4374 | 8.3945 | 8.3525 | 8.3114 | 8.2711
Riverlands | Loveday 11kV | 12.2936 | 12.0584 | 11.9866 | 11.7175 | 11.4525 | 11.1987 | 10.9528 | 10.7077 | 10.4688 | 10.236 | 10.009 | 9.7877 | 9.5661 | 9.4282 | 9.2932 | 9.1613 | 9.0322 | 8.9036 | 8.7779 | 8.655 | 8.5349 | 8.4175 | 8.3028
Riverlands | Loxton 11kV | 13.311 | 13.089 | 13.0757 | 12.9381 | 12.7997 | 12.6696 | 12.5563 | 12.441 | 12.3281 | 12.2176 | 12.1094 | 12.0034 | 11.891 | 11.8771 | 11.862 | 11.8454 | 11.8284 | 11.808 | 11.7877 | 11.7676 | 11.7478 | 11.7284 | 11.7094
Riverlands | Paringa 33kV | 12.5659 | 12.501 | 12.7588 | 12.8957 | 13.0225 | 13.1493 | 13.2974 | 13.4375 | 13.5723 | 13.7021 | 13.8273 | 13.948 | 14.0529 | 14.267 | 14.4739 | 14.6729 | 14.8662 | 15.0503 | 15.2301 | 15.4056 | 15.5773 | 15.7454 | 15.91
Riverlands | Paringa 11kV | 2.5485 | 2.5357 | 2.5342 | 2.5115 | 2.4886 | 2.4668 | 2.4442 | 2.4206 | 2.3977 | 2.3754 | 2.3537 | 2.3326 | 2.3108 | 2.3088 | 2.3075 | 2.3069 | 2.3068 | 2.3066 | 2.3069 | 2.3077 | 2.3089 | 2.3105 | 2.3125
Riverlands | Pyap 11kV | 8.4915 | 8.3356 | 8.1889 | 8.0097 | 7.8328 | 7.6631 | 7.4958 | 7.3284 | 7.1652 | 7.006 | 6.8508 | 6.6994 | 6.548 | 6.4542 | 6.3628 | 6.274 | 6.1875 | 6.1016 | 6.0177 | 5.9359 | 5.8562 | 5.7784 | 5.7025
Riverlands | Renmark 11kV | 19.5655 | 19.8106 | 20.0203 | 20.0056 | 19.9814 | 19.9614 | 19.946 | 19.9195 | 19.8916 | 19.8624 | 19.8321 | 19.8008 | 19.7555 | 19.8723 | 19.9871 | 20.0997 | 20.2108 | 20.3149 | 20.4178 | 20.5195 | 20.6201 | 20.7197 | 20.8185
Riverlands | Woolpunda 11kV | 6.1869 | 6.155 | 6.0722 | 5.9586 | 5.8468 | 5.741 | 5.6488 | 5.5578 | 5.4692 | 5.3829 | 5.2989 | 5.217 | 5.1332 | 5.0922 | 5.0506 | 5.0082 | 4.9658 | 4.9222 | 4.879 | 4.8362 | 4.794 | 4.7523 | 4.7112
Riverlands | Lyrup 11kV | 5.3508 | 5.3231 | 5.2514 | 5.1531 | 5.0561 | 4.9641 | 4.8815 | 4.7996 | 4.7198 | 4.642 | 4.5663 | 4.4924 | 4.4172 | 4.3791 | 4.3409 | 4.3025 | 4.2643 | 4.2254 | 4.1869 | 4.149 | 4.1117 | 4.075 | 4.0389
Riverlands | North West Bend 66kV | 28.9925 | 28.5078 | 28.3965 | 28.0559 | 27.716 | 27.3957 | 27.1021 | 26.805 | 26.5158 | 26.2342 | 25.9601 | 25.6933 | 25.4163 | 25.3536 | 25.2923 | 25.232 | 25.174 | 25.1117 | 25.0524 | 24.996 | 24.9427 | 24.8925 | 24.8454
Riverlands | Swan Reach Filtration 11kV | 0.93 | 0.93127 | 0.91769 | 0.88027 | 0.86612 | 0.85276 | 0.84118 | 0.8297 | 0.81853 | 0.80767 | 0.79711 | 0.78684 | 0.77625 | 0.77214 | 0.76795 | 0.76366 | 0.75938 | 0.75491 | 0.7505 | 0.74615 | 0.74187 | 0.73766 | 0.73353
Riverlands | Ramco 11kV | 6.6708 | 6.5928 | 6.5396 | 6.2726 | 6.171 | 6.0744 | 5.984 | 5.8933 | 5.8049 | 5.7188 | 5.6349 | 5.5531 | 5.4698 | 5.433 | 5.3968 | 5.3611 | 5.3262 | 5.2907 | 5.256 | 5.2222 | 5.1893 | 5.1572 | 5.126
Riverlands | Swan Reach 11kV | 1.3675 | 1.3319 | 1.3308 | 1.2763 | 1.2554 | 1.2351 | 1.2132 | 1.1909 | 1.1691 | 1.1478 | 1.1269 | 1.1065 | 1.0861 | 1.0754 | 1.0652 | 1.0557 | 1.0467 | 1.0379 | 1.0294 | 1.0213 | 1.0135 | 1.0061 | 0.99901
Riverlands | Waikerie 11kV | 7.7071 | 7.7047 | 7.7502 | 7.5296 | 7.5013 | 7.4754 | 7.4469 | 7.4145 | 7.3826 | 7.3514 | 7.3207 | 7.2905 | 7.2567 | 7.2842 | 7.3126 | 7.3421 | 7.3724 | 7.4015 | 7.4314 | 7.4619 | 7.4931 | 7.525 | 7.5576
Riverlands | Roonka 11kV |  |  | 2.8761 | 3.6093 | 3.5787 | 3.5502 | 3.5225 | 3.494 | 3.4665 | 3.4399 | 3.4143 | 3.3896 | 3.3637 | 3.3666 | 3.3702 | 3.3745 | 3.3795 | 3.3843 | 3.3898 | 3.396 | 3.4029 | 3.4105 | 3.4187
Riverlands | Portee 11kV |  |  | 0.71189 | 0.68284 | 0.67182 | 0.66138 | 0.65197 | 0.64257 | 0.63343 | 0.62453 | 0.61586 | 0.60742 | 0.59877 | 0.59518 | 0.59158 | 0.58797 | 0.58441 | 0.58074 | 0.57714 | 0.57362 | 0.57016 | 0.56678 | 0.56348
Eastern Hills | Angas Creek 33kV | 19.0138 | 19.0239 | 18.9733 | 18.8242 | 18.6699 | 18.5224 | 18.3652 | 18.2059 | 18.0491 | 17.8949 | 17.743 | 17.5935 | 17.4367 | 17.428 | 17.4225 | 17.4203 | 17.4205 | 17.4182 | 17.4177 | 17.4192 | 17.4223 | 17.4271 | 17.4335
Eastern Hills | Lobethal 11kV | 6.9915 | 7.0261 | 7.0074 | 6.9328 | 6.8562 | 6.782 | 6.7019 | 6.6284 | 6.5559 | 6.4843 | 6.4135 | 6.3437 | 6.2715 | 6.2528 | 6.2356 | 6.22 | 6.2054 | 6.19 | 6.1754 | 6.1615 | 6.1483 | 6.1357 | 6.1237
Eastern Hills | Houghton 7.6kV | 2.2627 | 2.2639 | 2.2557 | 2.235 | 2.2137 | 2.1931 | 2.1708 | 2.1477 | 2.1248 | 2.1023 | 2.08 | 2.0581 | 2.0353 | 2.0299 | 2.0249 | 2.0204 | 2.0163 | 2.0118 | 2.0076 | 2.0037 | 1.9999 | 1.9963 | 1.9929
Eastern Hills | Mount Pleasant 11kV | 2.4907 | 2.492 | 2.4831 | 2.4604 | 2.4369 | 2.4139 | 2.387 | 2.3587 | 2.3306 | 2.3029 | 2.2754 | 2.2483 | 2.2205 | 2.2119 | 2.2041 | 2.1973 | 2.191 | 2.1847 | 2.1788 | 2.1733 | 2.1681 | 2.1633 | 2.1588
Eastern Hills | Kanmantoo 11kV | 1.5979 | 1.5793 | 1.6003 | 1.5923 | 1.5838 | 1.5756 | 1.5662 | 1.5563 | 1.5465 | 1.5367 | 1.5271 | 1.5176 | 1.5073 | 1.5098 | 1.5126 | 1.5156 | 1.5188 | 1.5217 | 1.5248 | 1.528 | 1.5313 | 1.5347 | 1.5381
Eastern Hills | Mount Barker / Mount Barker South 66kV | 101.8046 | 92.2656 | 94.1439 | 94.7105 | 95.2575 | 95.8433 | 96.3467 | 96.8125 | 97.3102 | 97.8402 | 98.4021 | 98.9967 | 99.5698 | 101.0212 | 102.5341 | 104.1093 | 105.7403 | 107.3962 | 109.1038 | 110.863 | 112.6734 | 114.5353 | 116.4488
Eastern Hills | Aldgate 11kV | 7.05 | 7.0602 | 7.054 | 7.0432 | 7.0334 | 7.0291 | 7.0269 | 7.0241 | 7.0248 | 7.0288 | 7.0361 | 7.0466 | 7.0558 | 7.1271 | 7.202 | 7.2804 | 7.3623 | 7.4456 | 7.5323 | 7.6224 | 7.7157 | 7.8124 | 7.9125
Eastern Hills | Balhannah 33kV | 21.3912 | 21.2614 | 22.2926 | 22.8406 | 23.3615 | 23.8673 | 24.2525 | 24.6047 | 24.9563 | 25.3082 | 25.6606 | 26.0147 | 26.3637 | 26.9523 | 27.5686 | 28.2146 | 28.8829 | 29.5636 | 30.2625 | 30.9795 | 31.7139 | 32.4659 | 33.2353
Eastern Hills | Hahndorf 11kV | 4.7931 | 4.7219 | 4.6098 | 4.5062 | 4.4072 | 4.3153 | 4.2277 | 4.1423 | 4.0613 | 3.9843 | 3.9111 | 3.8415 | 3.773 | 3.7389 | 3.7075 | 3.6786 | 3.6521 | 3.6268 | 3.6037 | 3.5827 | 3.5636 | 3.5464 | 3.5311
Eastern Hills | Meadows 11kV | 5.9346 | 5.3785 | 5.488 | 5.5898 | 5.6878 | 5.7859 | 5.8801 | 5.9707 | 6.0616 | 6.153 | 6.2451 | 6.338 | 6.4279 | 6.5731 | 6.7212 | 6.8722 | 7.0259 | 7.1805 | 7.338 | 7.4983 | 7.6615 | 7.8278 | 7.9971
Eastern Hills | Milang 11kV | 3.6675 | 3.3239 | 3.4469 | 3.3749 | 3.306 | 3.2421 | 3.1804 | 3.12 | 3.0628 | 3.0085 | 2.9569 | 2.908 | 2.8598 | 2.8378 | 2.8179 | 2.8001 | 2.7842 | 2.7692 | 2.756 | 2.7443 | 2.7342 | 2.7256 | 2.7184
Eastern Hills | Mount Barker 11kV | 20.5385 | 21.1819 | 22.3143 | 22.8716 | 23.4091 | 23.9442 | 24.4801 | 25.0012 | 25.5201 | 26.0381 | 26.5561 | 27.0752 | 27.5773 | 28.312 | 29.0545 | 29.8042 | 30.5627 | 31.3224 | 32.0921 | 32.8723 | 33.6637 | 34.4667 | 35.2818
Eastern Hills | Mylor 11kV | 2.5259 | 2.2893 | 2.2304 | 2.184 | 2.1394 | 2.0978 | 2.0555 | 2.0136 | 1.9738 | 1.936 | 1.8999 | 1.8655 | 1.8318 | 1.8152 | 1.8003 | 1.7872 | 1.7755 | 1.7647 | 1.7552 | 1.7468 | 1.7395 | 1.7332 | 1.728
Eastern Hills | Nairne 11kV | 6.7604 | 6.7565 | 6.145 | 6.1682 | 6.1946 | 6.2281 | 6.2616 | 6.2969 | 6.3383 | 6.3859 | 6.4396 | 6.4994 | 6.5616 | 6.6858 | 6.8182 | 6.959 | 7.1081 | 7.2634 | 7.427 | 7.599 | 7.7796 | 7.9688 | 8.1671
Eastern Hills | Stirling East 11kV | 7.1557 | 6.4852 | 6.4335 | 6.2997 | 6.1715 | 6.0521 | 5.9331 | 5.8159 | 5.7047 | 5.599 | 5.4984 | 5.4026 | 5.3087 | 5.2639 | 5.2236 | 5.1879 | 5.1561 | 5.1265 | 5.1003 | 5.0774 | 5.0575 | 5.0406 | 5.0264
Eastern Hills | Strathalbyn 11kV | 9.4096 | 9.2471 | 9.1736 | 9.0884 | 9.0073 | 8.9356 | 8.8666 | 8.7985 | 8.7365 | 8.6801 | 8.6293 | 8.5837 | 8.5382 | 8.5689 | 8.6048 | 8.646 | 8.6921 | 8.7404 | 8.7932 | 8.8504 | 8.9119 | 8.9777 | 9.0476
Eastern Hills | Strathalbyn East 11kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eastern Hills | Uraidla 33kV | 14.9273 | 14.4954 | 14.243 | 13.9454 | 13.6605 | 13.3952 | 13.1312 | 12.8718 | 12.6254 | 12.3912 | 12.1683 | 11.9561 | 11.7482 | 11.6487 | 11.559 | 11.4795 | 11.4085 | 11.3424 | 11.2837 | 11.2322 | 11.1874 | 11.149 | 11.1169
Eastern Hills | Uraidla 11kV | 5.8667 | 5.8837 | 5.8282 | 5.8024 | 5.7782 | 5.7591 | 5.7427 | 5.7264 | 5.7133 | 5.7033 | 5.6963 | 5.6922 | 5.6873 | 5.7326 | 5.7808 | 5.832 | 5.886 | 5.9412 | 5.9991 | 6.0597 | 6.123 | 6.1891 | 6.2577
Eastern Hills | Woodside 11kV | 8.7118 | 8.6988 | 8.6277 | 8.5838 | 8.5426 | 8.5092 | 8.4807 | 8.4525 | 8.4292 | 8.4105 | 8.3964 | 8.3866 | 8.3759 | 8.4389 | 8.5062 | 8.5778 | 8.6534 | 8.7308 | 8.8122 | 8.8975 | 8.9868 | 9.0801 | 9.1772
Eastern Hills | Birdwood 11kV | 2.8212 | 2.5569 | 2.4952 | 2.4432 | 2.3934 | 2.3471 | 2.3014 | 2.2564 | 2.2138 | 2.1733 | 2.1347 | 2.0981 | 2.0621 | 2.0451 | 2.0298 | 2.0162 | 2.0041 | 1.9928 | 1.9828 | 1.974 | 1.9664 | 1.9599 | 1.9545
Eastern Hills | Chain of Ponds 11kV | 0.57295 | 0.51927 | 0.50671 | 0.49616 | 0.48611 | 0.47685 | 0.46856 | 0.46057 | 0.45302 | 0.4459 | 0.43919 | 0.43285 | 0.42657 | 0.42409 | 0.42181 | 0.41973 | 0.41785 | 0.41605 | 0.41447 | 0.41307 | 0.41187 | 0.41086 | 0.41002
Eastern Hills | Forreston 11kV | 1.1354 | 1.029 | 1.0042 | 0.98329 | 0.9634 | 0.9451 | 0.92881 | 0.91313 | 0.89834 | 0.8844 | 0.87124 | 0.85884 | 0.84654 | 0.84177 | 0.83739 | 0.83336 | 0.82972 | 0.82625 | 0.82318 | 0.82048 | 0.81817 | 0.81621 | 0.81461
Eastern Hills | Hermitage 11kV | 0.19283 | 0.17476 | 0.17052 | 0.16694 | 0.16353 | 0.16038 | 0.15745 | 0.15462 | 0.15193 | 0.14939 | 0.14699 | 0.14471 | 0.14247 | 0.14151 | 0.14063 | 0.13983 | 0.13911 | 0.13843 | 0.13783 | 0.1373 | 0.13683 | 0.13644 | 0.13611
Eastern Hills | Kersbrook 11kV | 0.50106 | 0.45411 | 0.44257 | 0.43276 | 0.42336 | 0.41458 | 0.40573 | 0.39702 | 0.38873 | 0.38083 | 0.37328 | 0.36608 | 0.35903 | 0.35533 | 0.35195 | 0.3489 | 0.34614 | 0.34354 | 0.34118 | 0.33904 | 0.33712 | 0.3354 | 0.33388
Eastern Hills | Piccadilly 11kV | 2.3637 | 2.2953 | 2.2553 | 2.2835 | 2.3121 | 2.341 | 2.3702 | 2.3999 | 2.4299 | 2.4602 | 2.491 | 2.5221 | 2.5537 | 2.5856 | 2.6179 | 2.6506 | 2.6838 | 2.7173 | 2.7513 | 2.7857 | 2.8205 | 2.8557 | 2.8914
Eyre Peninsula | Wudinna 66kV | 14.1219 | 14.0048 | 13.9097 | 13.7402 | 13.5688 | 13.4037 | 13.2286 | 13.0597 | 12.8941 | 12.7318 | 12.5726 | 12.4165 | 12.257 | 12.2036 | 12.154 | 12.1085 | 12.0661 | 12.0232 | 11.9827 | 11.9445 | 11.9086 | 11.8748 | 11.843
Eyre Peninsula | Wudinna 11kV | 2.2183 | 2.1685 | 2.1431 | 2.1035 | 2.0641 | 2.0259 | 1.9844 | 1.9422 | 1.901 | 1.8607 | 1.8212 | 1.7827 | 1.7443 | 1.7217 | 1.7002 | 1.68 | 1.6607 | 1.6418 | 1.6235 | 1.606 | 1.5892 | 1.5729 | 1.5572
Eyre Peninsula | Ceduna 11kV | 7.4343 | 7.3544 | 7.3667 | 7.3218 | 7.2744 | 7.229 | 7.18 | 7.136 | 7.0925 | 7.0493 | 7.0066 | 6.9642 | 6.9184 | 6.9308 | 6.9441 | 6.9584 | 6.9732 | 6.9867 | 7.0006 | 7.015 | 7.0298 | 7.045 | 7.0605
Eyre Peninsula | Polda 11kV | 0.585 | 0.5745 | 0.56406 | 0.55085 | 0.53767 | 0.52477 | 0.50957 | 0.49399 | 0.47878 | 0.46393 | 0.44942 | 0.43523 | 0.42135 | 0.4116 | 0.40246 | 0.39401 | 0.38602 | 0.37834 | 0.37101 | 0.36401 | 0.35731 | 0.3509 | 0.34476
Eyre Peninsula | Streaky Bay 11kV | 3.757 | 3.7258 | 3.6729 | 3.6024 | 3.5323 | 3.4649 | 3.396 | 3.3289 | 3.2634 | 3.1995 | 3.137 | 3.076 | 3.0148 | 2.9802 | 2.9469 | 2.915 | 2.8842 | 2.8537 | 2.8241 | 2.7954 | 2.7676 | 2.7406 | 2.7144
Eyre Peninsula | Tarlton 11kV |  |  | 0.50632 | 0.49619 | 0.48608 | 0.47623 | 0.46524 | 0.45469 | 0.44437 | 0.43429 | 0.42442 | 0.41477 | 0.4052 | 0.39935 | 0.39385 | 0.38872 | 0.38385 | 0.37912 | 0.37458 | 0.37024 | 0.36607 | 0.36207 | 0.35823
Eyre Peninsula | Port Lincoln 33kV | 34.4749 | 36.1568 | 35.4794 | 35.4286 | 35.358 | 35.29 | 35.1854 | 35.1233 | 35.0585 | 34.9911 | 34.9213 | 34.8492 | 34.7562 | 34.9544 | 35.1563 | 35.3624 | 35.5704 | 35.7701 | 35.9704 | 36.1712 | 36.3723 | 36.5737 | 36.7752
Eyre Peninsula | Port Lincoln City 11kV | 15.2073 | 16.1102 | 11.5989 | 11.6572 | 11.7054 | 11.7506 | 11.7747 | 11.8056 | 11.8332 | 11.8579 | 11.8796 | 11.8986 | 11.9088 | 12.018 | 12.1279 | 12.2389 | 12.3499 | 12.457 | 12.5634 | 12.6689 | 12.7735 | 12.8771 | 12.9797
Eyre Peninsula | Port Lincoln Docks 11kV | 9.6459 | 10.2474 | 7.9669 | 8.0915 | 8.207 | 8.3193 | 8.4314 | 8.5538 | 8.6714 | 8.7845 | 8.8931 | 8.9976 | 9.0916 | 9.2568 | 9.4184 | 9.5762 | 9.7307 | 9.8794 | 10.025 | 10.1677 | 10.3076 | 10.4447 | 10.5791
Eyre Peninsula | Coffin Bay 11kV | 1.4128 | 1.3533 | 1.4514 | 1.4298 | 1.4079 | 1.3866 | 1.3624 | 1.3407 | 1.3193 | 1.2984 | 1.2777 | 1.2574 | 1.237 | 1.2276 | 1.2189 | 1.211 | 1.2037 | 1.1964 | 1.1896 | 1.1831 | 1.177 | 1.1711 | 1.1656
Eyre Peninsula | Point Boston 11kV | 0.86 | 0.808 | 0.87761 | 0.86163 | 0.84583 | 0.83082 | 0.81774 | 0.80554 | 0.79361 | 0.78193 | 0.77051 | 0.75933 | 0.7478 | 0.74244 | 0.73692 | 0.73123 | 0.72549 | 0.71951 | 0.71354 | 0.70758 | 0.70165 | 0.69576 | 0.6899
Eyre Peninsula | Tod River 33kV | 4.4714 | 4.6896 | 4.9689 | 4.8771 | 4.7846 | 4.6937 | 4.5863 | 4.4798 | 4.3753 | 4.2726 | 4.1717 | 4.0726 | 3.9745 | 3.9133 | 3.856 | 3.8031 | 3.753 | 3.7045 | 3.6582 | 3.6138 | 3.5713 | 3.5304 | 3.4912
Eyre Peninsula | Cummins 11kV | 2.3263 | 2.3163 | 2.4524 | 2.4393 | 2.4248 | 2.4102 | 2.3895 | 2.3716 | 2.3537 | 2.3358 | 2.3179 | 2.3 | 2.2813 | 2.2823 | 2.2842 | 2.2872 | 2.2908 | 2.2942 | 2.298 | 2.3021 | 2.3064 | 2.311 | 2.3158
Eyre Peninsula | Tumby Bay 11kV | 0 | 1.8838 | 1.996 | 1.9589 | 1.9213 | 1.8838 | 1.8352 | 1.7864 | 1.7384 | 1.6912 | 1.6448 | 1.5992 | 1.5544 | 1.5249 | 1.4976 | 1.473 | 1.4501 | 1.4282 | 1.4075 | 1.388 | 1.3694 | 1.3518 | 1.3351
Eyre Peninsula | Uley South 11kV | 0 | 0.56275 | 0.5963 | 0.58544 | 0.5747 | 0.5645 | 0.55557 | 0.54725 | 0.53911 | 0.53113 | 0.52334 | 0.51571 | 0.50783 | 0.50416 | 0.50039 | 0.4965 | 0.49258 | 0.4885 | 0.48443 | 0.48037 | 0.47634 | 0.47232 | 0.46834
Eyre Peninsula | Poonindie 11kV | 0.48204 | 0.50555 | 0.53569 | 0.52592 | 0.51623 | 0.507 | 0.49857 | 0.49063 | 0.48285 | 0.47524 | 0.46779 | 0.46049 | 0.45301 | 0.44933 | 0.44562 | 0.44187 | 0.43813 | 0.43429 | 0.43048 | 0.4267 | 0.42296 | 0.41926 | 0.41561
Eyre Peninsula | Port Lincoln Marina 11kV |  |  | 6.9484 | 6.84 | 6.731 | 6.6252 | 6.5132 | 6.4234 | 6.3352 | 6.2485 | 6.1633 | 6.0795 | 5.9943 | 5.9611 | 5.9299 | 5.901 | 5.8737 | 5.8463 | 5.8201 | 5.7951 | 5.7712 | 5.7484 | 5.7265
Eyre Peninsula | Little Swamp 11kV |  |  | 0.24943 | 0.24401 | 0.23861 | 0.23336 | 0.22786 | 0.22324 | 0.2187 | 0.21426 | 0.20989 | 0.20561 | 0.20132 | 0.19882 | 0.19641 | 0.19412 | 0.1919 | 0.18971 | 0.18758 | 0.18551 | 0.1835 | 0.18155 | 0.17965
Eyre Peninsula | Stony Point 11kV | 8.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eyre Peninsula | D51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eyre Peninsula | D52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eyre Peninsula | Whyalla Central 33kV | 76.6334 | 78.6666 | 77.86 | 77.7596 | 77.6595 | 77.5596 | 77.31 | 76.9945 | 76.7841 | 76.5737 | 76.2582 | 76.0478 | 76.153 | 75.9426 | 75.7323 | 75.5219 | 75.3115 | 75.1011 | 74.996 | 74.7856 | 74.6804 | 74.5752 | 74.3649
Eyre Peninsula | Whyalla City 11kV | 20.6703 | 21.1291 | 21.0285 | 21.0252 | 21.0195 | 21.0098 | 20.9241 | 20.8367 | 20.7769 | 20.7166 | 20.6269 | 20.565 | 20.591 | 20.5364 | 20.4877 | 20.4459 | 20.4081 | 20.3736 | 20.3702 | 20.3407 | 20.3418 | 20.3448 | 20.3209
Eyre Peninsula | Whyalla Stuart 11kV | 18.011 | 18.0797 | 18.1848 | 18.1851 | 18.1833 | 18.1775 | 18.1017 | 18.0158 | 17.9539 | 17.8914 | 17.8035 | 17.7395 | 17.7517 | 17.695 | 17.6442 | 17.6003 | 17.5605 | 17.524 | 17.5146 | 17.4831 | 17.4782 | 17.4753 | 17.4495
Eyre Peninsula | Whyalla North 33kV | 1 | 1.0221 | 1.0373 | 1.0353 | 1.0333 | 1.0313 | 1.0273 | 1.0219 | 1.018 | 1.0141 | 1.0088 | 1.0049 | 1.0051 | 1.0012 | 0.9973 | 0.99342 | 0.98955 | 0.9857 | 0.98324 | 0.9794 | 0.97695 | 0.9745 | 0.97069
Eyre Peninsula | D53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eyre Peninsula | D54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eyre Peninsula | Yadnarie 66kV | 7.8832 | 8.0128 | 7.9342 | 7.8986 | 7.8603 | 7.8249 | 7.7931 | 7.758 | 7.7231 | 7.6886 | 7.6543 | 7.6204 | 7.5818 | 7.6059 | 7.6295 | 7.6525 | 7.6753 | 7.6957 | 7.7161 | 7.7363 | 7.7564 | 7.7765 | 7.7966
Eyre Peninsula | Cleve 33kV | 2.2707 | 2.2406 | 2.2693 | 2.2688 | 2.267 | 2.2655 | 2.2628 | 2.2585 | 2.2541 | 2.2496 | 2.2449 | 2.24 | 2.2337 | 2.246 | 2.2584 | 2.2707 | 2.2831 | 2.2948 | 2.3065 | 2.318 | 2.3296 | 2.341 | 2.3524
Eyre Peninsula | Cleve 11kV | 2.6574 | 2.6838 | 2.7129 | 2.7099 | 2.7059 | 2.7026 | 2.7 | 2.6961 | 2.6922 | 2.6882 | 2.6844 | 2.6805 | 2.6749 | 2.6914 | 2.7078 | 2.724 | 2.7402 | 2.7555 | 2.7707 | 2.786 | 2.8011 | 2.8162 | 2.8313
Eyre Peninsula | Cowell 11kV | 2.2978 | 2.2984 | 2.3637 | 2.3611 | 2.3578 | 2.3554 | 2.3538 | 2.3513 | 2.3489 | 2.3468 | 2.3449 | 2.3431 | 2.3401 | 2.3566 | 2.3731 | 2.3897 | 2.4065 | 2.4227 | 2.4391 | 2.4556 | 2.4723 | 2.4891 | 2.5061
Eyre Peninsula | Arno Bay 11kV | 0.832 | 0.81859 | 0.82125 | 0.81336 | 0.80531 | 0.79768 | 0.7908 | 0.78368 | 0.77665 | 0.7697 | 0.76283 | 0.75605 | 0.74883 | 0.7478 | 0.74668 | 0.74547 | 0.74422 | 0.74274 | 0.74125 | 0.73975 | 0.73825 | 0.73676 | 0.73527
Eyre Peninsula | Caralue 11kV | 2.4677 | 2.5124 | 2.4478 | 2.4148 | 2.3814 | 2.3492 | 2.3179 | 2.2858 | 2.2541 | 2.2227 | 2.1917 | 2.161 | 2.1293 | 2.1156 | 2.1018 | 2.0882 | 2.0747 | 2.0607 | 2.0469 | 2.0332 | 2.0196 | 2.0063 | 1.9931
Eyre Peninsula | D55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eyre Peninsula | D56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eyre Peninsula | Whyalla LMF 33kV | 11.4076 | 11.6001 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063 | 11.6063
Eyre Peninsula | D57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eyre Peninsula | D58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eyre Peninsula | CP Middleback | 17.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eyre Peninsula | D59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eyre Peninsula | D60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yorke Peninsula | Ardrossan West 33kV | 12.2906 | 12.3742 | 12.6675 | 12.7988 | 12.9276 | 13.0622 | 13.1913 | 13.3326 | 13.4781 | 13.628 | 13.7824 | 13.9413 | 14.0965 | 14.3755 | 14.663 | 14.9589 | 15.263 | 15.5708 | 15.8864 | 16.2099 | 16.5414 | 16.8809 | 17.2285
Yorke Peninsula | Ardrossan 11kV | 2.1243 | 2.1416 | 2.2222 | 2.2569 | 2.2906 | 2.3247 | 2.3556 | 2.3884 | 2.4214 | 2.4547 | 2.4883 | 2.522 | 2.5545 | 2.6092 | 2.665 | 2.7221 | 2.7801 | 2.8383 | 2.8972 | 2.9568 | 3.0171 | 3.078 | 3.1395
Yorke Peninsula | BHP Ardrossan Total 33kV | 0 | 1.9951 | 2.0124 | 2.0187 | 2.0244 | 2.0313 | 2.0436 | 2.057 | 2.0707 | 2.0846 | 2.0987 | 2.113 | 2.1256 | 2.1551 | 2.1837 | 2.2113 | 2.2381 | 2.2638 | 2.2889 | 2.3135 | 2.3377 | 2.3614 | 2.3846
Yorke Peninsula |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yorke Peninsula | BHP Quarry Ardrossan 3.3kV | 0 | 0.7231 | 0.72938 | 0.73164 | 0.73372 | 0.7362 | 0.74066 | 0.74552 | 0.75047 | 0.75548 | 0.76059 | 0.76576 | 0.7703 | 0.78099 | 0.79136 | 0.80133 | 0.81106 | 0.82034 | 0.82945 | 0.83837 | 0.84712 | 0.8557 | 0.86411
Yorke Peninsula | Maitland 11kV | 3.6319 | 3.5327 | 3.5877 | 3.5456 | 3.501 | 3.456 | 3.4009 | 3.3465 | 3.291 | 3.2343 | 3.1764 | 3.1172 | 3.0558 | 3.0198 | 2.9839 | 2.9485 | 2.9128 | 2.8759 | 2.8383 | 2.8 | 2.7611 | 2.7214 | 2.6811
Yorke Peninsula | Minlaton 11kV | 1.9124 | 1.9963 | 2.0111 | 2.0273 | 2.0424 | 2.0576 | 2.0683 | 2.0807 | 2.093 | 2.1052 | 2.1174 | 2.1294 | 2.1405 | 2.1699 | 2.2003 | 2.2317 | 2.2638 | 2.2958 | 2.3283 | 2.3612 | 2.3945 | 2.4282 | 2.4621
Yorke Peninsula | Port Vincent 11kV | 1.575 | 1.5857 | 1.6233 | 1.6172 | 1.6112 | 1.6052 | 1.5992 | 1.5932 | 1.5815 | 1.5698 | 1.5582 | 1.5467 | 1.5353 | 1.5408 | 1.5463 | 1.5518 | 1.5574 | 1.5629 | 1.5685 | 1.5742 | 1.5798 | 1.5855 | 1.5911
Yorke Peninsula | Port Vincent 33kV | 0 | 2.6342 | 2.6545 | 2.6597 | 2.6635 | 2.6675 | 2.667 | 2.6679 | 2.6686 | 2.6691 | 2.6693 | 2.6692 | 2.6675 | 2.6884 | 2.7098 | 2.7319 | 2.7544 | 2.7764 | 2.7984 | 2.8206 | 2.8429 | 2.8652 | 2.8875
Yorke Peninsula | Dalrymple 33kV | 8.0401 | 7.9908 | 8.1063 | 8.1081 | 8.1076 | 8.1094 | 8.0964 | 8.1131 | 8.1331 | 8.1563 | 8.1828 | 8.2125 | 8.2585 | 8.3787 | 8.5058 | 8.64 | 8.7801 | 8.9234 | 9.0719 | 9.2257 | 9.3846 | 9.5487 | 9.7178
Yorke Peninsula | Warooka 11kV | 2.3933 | 2.3786 | 2.413 | 2.3039 | 2.1997 | 2.1002 | 2.0052 | 1.9145 | 1.9272 | 1.94 | 1.9528 | 1.9658 | 1.9788 | 2.0199 | 2.0619 | 2.1047 | 2.1484 | 2.193 | 2.2385 | 2.285 | 2.3324 | 2.3808 | 2.4303
Yorke Peninsula | Yorketown 11kV | 1.6988 | 1.6959 | 1.6985 | 1.6983 | 1.3815 | 1.3824 | 1.3793 | 1.3829 | 1.3866 | 1.3906 | 1.3947 | 1.399 | 1.4071 | 1.4276 | 1.4491 | 1.4716 | 1.4949 | 1.5184 | 1.5425 | 1.5672 | 1.5923 | 1.6179 | 1.644
Yorke Peninsula | Edithburgh 11kV | 1.5097 | 1.5004 | 1.5221 | 1.4335 | 1.35 | 1.2714 | 1.1974 | 1.1277 | 1.1207 | 1.1138 | 1.1069 | 1.1 | 1.0932 | 1.1041 | 1.115 | 1.1261 | 1.1372 | 1.1485 | 1.1599 | 1.1714 | 1.183 | 1.1948 | 1.2066
Yorke Peninsula | Stansbury 11kV | 1.3578 | 1.3495 | 1.369 | 1.2844 | 1.205 | 1.1305 | 1.0607 | 0.99513 | 0.98882 | 0.98255 | 0.97631 | 0.97012 | 0.96397 | 0.9741 | 0.98433 | 0.99468 | 1.0051 | 1.0157 | 1.0264 | 1.0371 | 1.048 | 1.0591 | 1.0702
Yorke Peninsula | Kleins Point 11kV | 1.2 | 1.1722 | 1.1579 | 1.1426 | 0.91774 | 0.90763 | 0.89922 | 0.89311 | 0.88734 | 0.8819 | 0.87679 | 0.87199 | 0.86789 | 0.871 | 0.87403 | 0.87692 | 0.87977 | 0.88236 | 0.88496 | 0.88756 | 0.89017 | 0.89279 | 0.89542
Yorke Peninsula | Port Giles 11kV |  |  | 1.3594 | 1.3404 | 1.0758 | 1.0629 | 1.0508 | 1.0418 | 1.0331 | 1.0249 | 1.017 | 1.0094 | 1.0031 | 1.0052 | 1.0074 | 1.0096 | 1.012 | 1.0141 | 1.0163 | 1.0186 | 1.021 | 1.0234 | 1.0259
Yorke Peninsula | Hummocks 33kV | 14.4723 | 14.0995 | 14.202 | 14.0298 | 13.8529 | 13.6807 | 13.5098 | 13.3474 | 13.1855 | 13.0242 | 12.8633 | 12.7028 | 12.5827 | 12.5682 | 12.5542 | 12.5407 | 12.5277 | 12.5361 | 12.545 | 12.5545 | 12.5646 | 12.5753 | 12.5867
Yorke Peninsula | Balaklava 7.6kV | 3.0575 | 2.9607 | 2.906 | 2.8177 | 2.7291 | 2.6421 | 2.5542 | 2.4726 | 2.392 | 2.3125 | 2.234 | 2.1566 | 2.0995 | 2.0609 | 2.0231 | 1.9862 | 1.9499 | 1.9236 | 1.8979 | 1.8725 | 1.8477 | 1.8233 | 1.7993
Yorke Peninsula | Port Clinton 11kV |  |  | 0.53143 | 0.51757 | 0.50357 | 0.48962 | 0.47325 | 0.4572 | 0.44144 | 0.42597 | 0.41077 | 0.39585 | 0.38334 | 0.37457 | 0.36633 | 0.35868 | 0.35141 | 0.34541 | 0.33967 | 0.33417 | 0.32889 | 0.32381 | 0.31892
Yorke Peninsula | D66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yorke Peninsula | Kadina East 33kV | 26.561 | 26.6712 | 27.0393 | 27.1128 | 27.1685 | 27.2241 | 27.2585 | 27.2717 | 27.2811 | 27.2869 | 27.2894 | 27.2888 | 27.2694 | 27.476 | 27.683 | 27.8905 | 28.0978 | 28.2967 | 28.4947 | 28.6917 | 28.8878 | 29.0828 | 29.2769
Yorke Peninsula | Kadina 11kV | 9.1658 | 9.4078 | 9.5273 | 9.5168 | 9.5021 | 9.4892 | 9.4735 | 9.4521 | 9.4304 | 9.4086 | 9.3867 | 9.3646 | 9.3367 | 9.3866 | 9.4367 | 9.487 | 9.5375 | 9.5854 | 9.6333 | 9.6812 | 9.7291 | 9.7769 | 9.8247
Yorke Peninsula | Moonta 11kV | 8.0436 | 8.5804 | 8.7128 | 8.8203 | 8.9178 | 9.011 | 9.0902 | 9.1588 | 9.2235 | 9.2845 | 9.3419 | 9.3961 | 9.4418 | 9.5645 | 9.6864 | 9.8079 | 9.9283 | 10.0448 | 10.16 | 10.2739 | 10.3865 | 10.4979 | 10.6081
Yorke Peninsula | Wallaroo 11kV | 7.7635 | 8.3098 | 8.3051 | 8.3023 | 8.2951 | 8.2888 | 8.275 | 8.2554 | 8.2356 | 8.2155 | 8.1952 | 8.1748 | 8.1496 | 8.1929 | 8.237 | 8.2822 | 8.3279 | 8.3717 | 8.4158 | 8.4601 | 8.5045 | 8.5491 | 8.5937
Yorke Peninsula | D67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yorke Peninsula | D68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
South East | Blanche 33kV | 33.4245 | 33.0212 | 33.6138 | 33.504 | 33.3873 | 33.2843 | 33.1623 | 33.06 | 32.9663 | 32.8812 | 32.8043 | 32.7357 | 32.6735 | 32.8943 | 33.1276 | 33.3739 | 33.6313 | 33.8901 | 34.1588 | 34.4372 | 34.7252 | 35.0226 | 35.3294
South East | Allendale East 11kV | 4.4448 | 4.3359 | 4.3884 | 4.3569 | 4.3255 | 4.2968 | 4.2652 | 4.2351 | 4.2071 | 4.181 | 4.1567 | 4.1344 | 4.1129 | 4.128 | 4.1456 | 4.1656 | 4.1878 | 4.2109 | 4.2359 | 4.2627 | 4.2913 | 4.3217 | 4.3539
South East | Mount Gambier West 11kV | 15.95 | 15.892 | 16.3355 | 16.448 | 16.5489 | 16.6491 | 16.7298 | 16.8238 | 16.9165 | 17.0081 | 17.0988 | 17.1888 | 17.2818 | 17.5207 | 17.7636 | 18.0109 | 18.2614 | 18.51 | 18.7613 | 19.0154 | 19.2722 | 19.5316 | 19.7938
South East | Lakeside 11kV | 4.38 | 4.2787 | 4.2139 | 4.1374 | 4.0631 | 3.9937 | 3.9336 | 3.8722 | 3.8134 | 3.757 | 3.7029 | 3.651 | 3.5973 | 3.5743 | 3.5518 | 3.5295 | 3.5078 | 3.486 | 3.4649 | 3.4447 | 3.4253 | 3.4067 | 3.389
South East | Blue Lake 3.3kV | 0.638 | 0.62949 | 0.61969 | 0.60844 | 0.59752 | 0.58733 | 0.57851 | 0.56953 | 0.56092 | 0.55266 | 0.54475 | 0.53716 | 0.52929 | 0.52595 | 0.52266 | 0.5194 | 0.51624 | 0.51304 | 0.50996 | 0.507 | 0.50416 | 0.50143 | 0.49883
South East | Mount Gambier North 11kV | 9.48 | 8.9619 | 8.8653 | 8.7246 | 8.5848 | 8.4504 | 8.3011 | 8.1606 | 8.0251 | 7.8942 | 7.7678 | 7.6457 | 7.5308 | 7.4846 | 7.4444 | 7.4107 | 7.3819 | 7.3554 | 7.3328 | 7.3139 | 7.2985 | 7.2863 | 7.2773
South East | Mount Schank 11kV |  |  | 2.7694 | 2.7281 | 2.6876 | 2.6497 | 2.6153 | 2.583 | 2.5521 | 2.5225 | 2.4943 | 2.4673 | 2.4407 | 2.4352 | 2.4302 | 2.4257 | 2.4218 | 2.4179 | 2.4146 | 2.4119 | 2.4099 | 2.4085 | 2.4077
South East | Keith 33kV | 25.4203 | 26.3046 | 25.5731 | 25.433 | 25.2854 | 25.1474 | 25.0179 | 24.8779 | 24.7394 | 24.6027 | 24.4677 | 24.3344 | 24.187 | 24.2407 | 24.2938 | 24.3463 | 24.3986 | 24.4442 | 24.4901 | 24.5362 | 24.5826 | 24.6293 | 24.6765
South East | Keith 11kV | 5.8648 | 5.879 | 5.8252 | 5.7783 | 5.7292 | 5.6819 | 5.6347 | 5.5846 | 5.5345 | 5.4845 | 5.4347 | 5.385 | 5.3321 | 5.3234 | 5.3144 | 5.3051 | 5.2955 | 5.2843 | 5.2727 | 5.261 | 5.249 | 5.2368 | 5.2244
South East | Bordertown 11kV | 11.4983 | 12.0065 | 11.6866 | 11.6723 | 11.6539 | 11.6392 | 11.6249 | 11.6049 | 11.5856 | 11.5669 | 11.5489 | 11.5315 | 11.5075 | 11.5797 | 11.6525 | 11.726 | 11.8002 | 11.8717 | 11.9438 | 12.0166 | 12.0899 | 12.1638 | 12.2384
South East | Padthaway 11kV | 3.4417 | 3.5614 | 3.522 | 3.4636 | 3.4049 | 3.3481 | 3.2911 | 3.233 | 3.1758 | 3.1194 | 3.0638 | 3.0091 | 2.9534 | 2.923 | 2.893 | 2.8636 | 2.8345 | 2.8051 | 2.7761 | 2.7474 | 2.7192 | 2.6913 | 2.6638
South East | D72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
South East | Kincraig 33kV | 23.4342 | 23.7443 | 23.9479 | 23.9602 | 23.959 | 23.96 | 23.9496 | 23.9325 | 23.913 | 23.8914 | 23.8678 | 23.8423 | 23.8008 | 23.9565 | 24.1121 | 24.2677 | 24.4229 | 24.5708 | 24.718 | 24.8645 | 25.0103 | 25.1554 | 25.2998
South East | Naracoorte 11kV | 11.9136 | 12.1733 | 12.2654 | 12.3031 | 12.3321 | 12.3597 | 12.3652 | 12.3688 | 12.3704 | 12.3703 | 12.3684 | 12.3648 | 12.3535 | 12.4462 | 12.5411 | 12.6384 | 12.7369 | 12.8326 | 12.9286 | 13.0247 | 13.1208 | 13.2169 | 13.3128
South East | Lucindale 11kV | 1.2832 | 1.3001 | 1.2938 | 1.28 | 1.2653 | 1.2506 | 1.232 | 1.2118 | 1.1917 | 1.1715 | 1.1514 | 1.1312 | 1.1108 | 1.1001 | 1.0899 | 1.0803 | 1.0711 | 1.0619 | 1.0529 | 1.0441 | 1.0354 | 1.027 | 1.0187
South East | Naracoorte East 11kV | 5.85 | 5.7568 | 5.7255 | 5.6615 | 5.5952 | 5.5307 | 5.4699 | 5.4087 | 5.3473 | 5.2859 | 5.2245 | 5.1631 | 5.0983 | 5.075 | 5.0505 | 5.0247 | 4.9981 | 4.9692 | 4.9397 | 4.9096 | 4.8789 | 4.8478 | 4.8163
South East | Mount Gambier 33kV | 22.3998 | 22.1585 | 22.3856 | 22.2835 | 22.1723 | 22.0664 | 21.9542 | 21.9226 | 21.8934 | 21.8665 | 21.8418 | 21.8195 | 21.8316 | 22.0279 | 22.2278 | 22.4311 | 22.6376 | 22.8408 | 23.0469 | 23.2557 | 23.4673 | 23.6816 | 23.8986
South East | Mount Gambier 11kV | 14.6394 | 14.5744 | 14.6893 | 14.6239 | 14.5498 | 14.4756 | 14.3779 | 14.3492 | 14.3212 | 14.294 | 14.2673 | 14.2414 | 14.2495 | 14.3798 | 14.515 | 14.6556 | 14.7999 | 14.9436 | 15.09 | 15.2391 | 15.3907 | 15.5448 | 15.7012
South East | CHH Mount Gambier 33kV | 4.9349 | 4.8817 | 4.8491 | 4.7911 | 4.7334 | 4.6797 | 4.6381 | 4.603 | 4.5691 | 4.5364 | 4.5049 | 4.4745 | 4.4441 | 4.4497 | 4.4541 | 4.4569 | 4.4589 | 4.4591 | 4.4591 | 4.4587 | 4.4581 | 4.4574 | 4.4565
South East | D76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
South East | Penola West 33kV | 6.5469 | 6.952 | 6.812 | 9.3166 | 9.138 | 8.9675 | 8.8052 | 8.646 | 8.4909 | 8.3395 | 8.1918 | 8.0477 | 7.902 | 7.8241 | 7.7476 | 7.6724 | 7.5986 | 7.5244 | 7.4518 | 7.3807 | 7.3113 | 7.2434 | 7.1771
South East | Coonawarra 11kV | 3.5209 | 3.5817 | 3.5355 | 3.4265 | 3.3371 | 3.2516 | 3.171 | 3.0921 | 3.0152 | 2.9401 | 2.8668 | 2.7952 | 2.7235 | 2.6755 | 2.6279 | 2.5807 | 2.5343 | 2.4878 | 2.4421 | 2.3972 | 2.3531 | 2.3097 | 2.2671
South East | Penola 11kV | 2.8193 | 2.883 | 2.8527 | 2.8273 | 2.7952 | 2.7641 | 2.7293 | 2.695 | 2.6612 | 2.628 | 2.5953 | 2.5632 | 2.5303 | 2.5194 | 2.5093 | 2.5001 | 2.4914 | 2.4826 | 2.4742 | 2.4661 | 2.4584 | 2.4509 | 2.4438
South East | Safries 11kV | 2.57 | 3.2933 | 2.227 | 5.8393 | 5.6903 | 5.5484 | 5.4224 | 5.2982 | 5.177 | 5.0586 | 4.9431 | 4.8302 | 4.7161 | 4.6417 | 4.5666 | 4.491 | 4.4155 | 4.3393 | 4.2638 | 4.189 | 4.1151 | 4.0422 | 3.9702
South East | Nangwarry 11kV | 1.046 | 1.0242 | 0.71967 | 0.93682 | 0.89239 | 0.84997 | 0.80876 | 0.76919 | 0.73106 | 0.69432 | 0.65892 | 0.62481 | 0.59165 | 0.56453 | 0.53832 | 0.51303 | 0.48861 | 0.46489 | 0.44198 | 0.41986 | 0.39852 | 0.37791 | 0.35804
South East | D77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
South East | D78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
South East | Snuggery Industrial 33kV | 7.3222 | 7.4152 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663 | 7.3663
South East | Kimberly Clark 33kV | 22.9 | 22.8677 | 22.9721 | 22.9721 | 22.9721 | 22.9721 | 22.9721 | 22.9721 | 22.9722 | 22.9722 | 22.9722 | 22.9722 | 22.9723 | 22.9723 | 22.9723 | 22.9723 | 22.9723 | 22.9724 | 22.9724 | 22.9724 | 22.9724 | 22.9724 | 22.9724
South East | D79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
South East | D80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
South East | Snuggery Rural 33kV | 17.019 | 16.7567 | 17.2394 | 17.337 | 17.4204 | 17.5006 | 17.5551 | 17.607 | 17.6549 | 17.6991 | 17.7396 | 17.7767 | 17.8011 | 17.9733 | 18.1467 | 18.3216 | 18.4966 | 18.6662 | 18.8353 | 19.0036 | 19.171 | 19.3376 | 19.5034
South East | Millicent 11kV | 6.12 | 5.7682 | 6.0517 | 6.066 | 6.0737 | 6.0782 | 6.0614 | 6.0483 | 6.0329 | 6.0154 | 5.9958 | 5.9742 | 5.9485 | 5.9729 | 5.9986 | 6.0257 | 6.0532 | 6.0789 | 6.1041 | 6.1287 | 6.1527 | 6.176 | 6.1985
South East | Robe 7.6kV | 3.4603 | 3.4044 | 3.4775 | 3.4937 | 3.5062 | 3.517 | 3.5184 | 3.5166 | 3.5134 | 3.5089 | 3.5031 | 3.4961 | 3.4863 | 3.5055 | 3.5248 | 3.5444 | 3.5638 | 3.5819 | 3.5994 | 3.6164 | 3.6327 | 3.6485 | 3.6636
South East | Kalangadoo West 11kV | 0.86906 | 0.85566 | 0.84953 | 0.83836 | 0.82662 | 0.81477 | 0.80022 | 0.7853 | 0.77041 | 0.75556 | 0.74075 | 0.72601 | 0.71113 | 0.70253 | 0.69432 | 0.68654 | 0.67902 | 0.67152 | 0.66417 | 0.65698 | 0.64992 | 0.64298 | 0.63616
South East | D82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper North | Baroota 33kV | 7.8196 | 7.7655 | 7.7567 | 7.6854 | 7.612 | 7.541 | 7.4602 | 7.3777 | 7.2966 | 7.217 | 7.1386 | 7.0616 | 6.9825 | 6.9639 | 6.9479 | 6.9345 | 6.923 | 6.9113 | 6.901 | 6.892 | 6.8841 | 6.8775 | 6.8719
Upper North | Bungama Napperby 11kV | 0.969 | 0.94646 | 0.94083 | 0.92999 | 0.91886 | 0.90794 | 0.89479 | 0.8813 | 0.86799 | 0.85486 | 0.84191 | 0.82913 | 0.81622 | 0.81056 | 0.80536 | 0.80068 | 0.79634 | 0.79207 | 0.78803 | 0.78422 | 0.7806 | 0.77717 | 0.77392
Upper North | Murraytown 33kV | 0 | 5.731 | 5.697 | 5.6316 | 5.5645 | 5.4988 | 5.4211 | 5.3415 | 5.2631 | 5.1857 | 5.1094 | 5.0341 | 4.958 | 4.9255 | 4.8957 | 4.8687 | 4.8436 | 4.8187 | 4.7952 | 4.7729 | 4.7517 | 4.7315 | 4.7123
Upper North | Booleroo Centre 11kV | 0.63556 | 0.63117 | 0.62743 | 0.62024 | 0.61289 | 0.60574 | 0.59767 | 0.58945 | 0.58135 | 0.57338 | 0.56552 | 0.55777 | 0.54989 | 0.54681 | 0.54394 | 0.54131 | 0.53884 | 0.53636 | 0.53399 | 0.53174 | 0.52958 | 0.52752 | 0.52554
Upper North | Wirrabara Forest 11kV | 0.53375 | 0.53006 | 0.52693 | 0.52094 | 0.51487 | 0.50908 | 0.50346 | 0.49789 | 0.49241 | 0.48704 | 0.48177 | 0.47659 | 0.47121 | 0.4698 | 0.4684 | 0.46703 | 0.46568 | 0.46422 | 0.46279 | 0.46139 | 0.46001 | 0.45865 | 0.45732
Upper North | Bungama / Port Pirie 33kV | 71.3404 | 57.4185 | 56.8849 | 72.4707 | 72.6891 | 72.8478 | 72.9502 | 73.0527 | 73.1552 | 73.1552 | 73.2576 | 73.3601 | 73.4625 | 73.565 | 73.6674 | 73.8724 | 73.9748 | 74.1797 | 74.2822 | 74.4871 | 74.692 | 74.8969 | 75.1019
Upper North | Hughes Gap 33kV | 0 | 8.1048 | 8.1088 | 8.04 | 7.9851 | 7.9234 | 7.8625 | 7.7922 | 7.7207 | 7.6375 | 7.564 | 7.4895 | 7.4088 | 7.3261 | 7.2415 | 7.1648 | 7.0766 | 6.9968 | 6.9063 | 6.8244 | 6.7414 | 6.6575 | 6.5728
Upper North | Caltowie 11kV | 0 | 0.19351 | 0.1936 | 0.19194 | 0.19058 | 0.18901 | 0.18704 | 0.18476 | 0.18247 | 0.17989 | 0.17755 | 0.17518 | 0.17271 | 0.17026 | 0.16784 | 0.1657 | 0.16334 | 0.16122 | 0.15889 | 0.15679 | 0.15469 | 0.1526 | 0.15051
Upper North | Jamestown 11kV | 0 | 2.5302 | 2.5162 | 2.4788 | 2.4446 | 2.407 | 2.3607 | 2.3213 | 2.2817 | 2.2386 | 2.1984 | 2.158 | 2.1225 | 2.0877 | 2.0539 | 2.0241 | 1.9921 | 1.9635 | 1.9325 | 1.9045 | 1.8768 | 1.8494 | 1.8223
Upper North | Peterborough 11kV | 2.1684 | 2.1335 | 2.1305 | 2.1034 | 2.0791 | 2.0517 | 2.0142 | 1.9787 | 1.943 | 1.9043 | 1.8681 | 1.8318 | 1.798 | 1.7653 | 1.734 | 1.7066 | 1.6777 | 1.652 | 1.6244 | 1.5997 | 1.5754 | 1.5515 | 1.5279
Upper North | Port Broughton 11kV | 3.4774 | 3.449 | 3.4349 | 3.3894 | 3.3484 | 3.3027 | 3.2438 | 3.1902 | 3.1362 | 3.0775 | 3.0228 | 2.9677 | 2.9173 | 2.8681 | 2.8206 | 2.7789 | 2.7343 | 2.6943 | 2.6513 | 2.6125 | 2.5742 | 2.5364 | 2.499
Upper North | Port Pirie 6.6kV | 17.54 | 18.0383 | 17.6741 | 17.5242 | 17.4045 | 17.2701 | 17.1372 | 16.984 | 16.8283 | 16.6468 | 16.4867 | 16.3242 | 16.1482 | 15.9682 | 15.7837 | 15.6165 | 15.4242 | 15.2504 | 15.0531 | 14.8744 | 14.6936 | 14.5107 | 14.3262
Upper North | Port Pirie South 11kV | 23.0476 | 22.5726 | 22.7163 | 22.4006 | 22.1157 | 21.8014 | 21.4185 | 21.0848 | 20.7483 | 20.3806 | 20.0392 | 19.6955 | 19.3865 | 19.083 | 18.7867 | 18.5245 | 18.2411 | 17.9866 | 17.71 | 17.4605 | 17.2128 | 16.9669 | 16.7227
Upper North | Davenport West 33kV | 30.2779 | 29.9051 | 32.6939 | 35.2655 | 34.7781 | 34.3058 | 33.8487 | 33.5169 | 33.1906 | 32.8696 | 32.5538 | 32.2431 | 31.9843 | 31.9927 | 32.0012 | 32.0095 | 32.0184 | 32.0196 | 32.0219 | 32.0254 | 32.0303 | 32.0365 | 32.0442
Upper North | Port Augusta 11kV | 15.5675 | 15.3899 | 15.1936 | 14.8981 | 14.6173 | 14.3429 | 14.0682 | 13.8574 | 13.6495 | 13.4443 | 13.2418 | 13.0418 | 12.8708 | 12.8085 | 12.747 | 12.6866 | 12.627 | 12.5648 | 12.5033 | 12.4427 | 12.3827 | 12.3236 | 12.2651
Upper North | Port Augusta West TF1 11kV | 5.7664 | 5.7365 | 5.6779 | 5.5778 | 5.4835 | 5.3917 | 5.3013 | 5.2277 | 5.1551 | 5.0836 | 5.013 | 4.9434 | 4.8808 | 4.8592 | 4.8377 | 4.8164 | 4.7953 | 4.7731 | 4.751 | 4.7292 | 4.7075 | 4.6861 | 4.6649
Upper North | Port Augusta West TF2 11kV | 1.8571 | 1.8054 | 1.7822 | 1.7447 | 1.7086 | 1.6723 | 1.6291 | 1.594 | 1.5592 | 1.5248 | 1.4908 | 1.457 | 1.4282 | 1.4124 | 1.3978 | 1.3848 | 1.3726 | 1.3609 | 1.3498 | 1.3392 | 1.3292 | 1.3196 | 1.3105
Upper North | Stirling North TF1 11kV | 1.3426 | 1.326 | 1.4497 | 1.374 | 1.3022 | 1.2341 | 1.1696 | 1.1085 | 1.0664 | 1.0259 | 0.98695 | 0.94947 | 0.91341 | 0.90161 | 0.88997 | 0.87847 | 0.86712 | 0.85592 | 0.84487 | 0.83395 | 0.82318 | 0.81255 | 0.80205
Upper North | Stirling North TF2 11kV | 2.0709 | 2.0407 | 2.0671 | 2.0293 | 1.9936 | 1.9588 | 1.9243 | 1.897 | 1.87 | 1.8433 | 1.8171 | 1.7911 | 1.7683 | 1.7602 | 1.7523 | 1.7444 | 1.7366 | 1.7284 | 1.7203 | 1.7123 | 1.7044 | 1.6965 | 1.6887
Upper North | D88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper North | Mount Gunson 33kV | 0.2355 | 0.32516 | 0.26113 | 0.25628 | 0.25151 | 0.247 | 0.24307 | 0.2392 | 0.23543 | 0.23176 | 0.22818 | 0.2247 | 0.22113 | 0.2194 | 0.21765 | 0.21586 | 0.21407 | 0.21223 | 0.2104 | 0.2086 | 0.20681 | 0.20505 | 0.20331
Upper North | D89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper North | D90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper North | Leigh Creek South 33kV | 1.5944 | 1.5425 | 1.5472 | 1.0221 | 1.0025 | 0.98349 | 0.96213 | 0.94029 | 0.91893 | 0.89805 | 0.87762 | 0.85763 | 0.83781 | 0.82568 | 0.81426 | 0.80362 | 0.79352 | 0.78369 | 0.77428 | 0.76528 | 0.75664 | 0.74835 | 0.74039
Upper North | D91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper North | D92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper North | Neuroodla 33kV | 1.0297 | 1.0216 | 1.0033 | 0.98457 | 0.96595 | 0.94806 | 0.92984 | 0.91144 | 0.89347 | 0.87593 | 0.8588 | 0.84206 | 0.82527 | 0.81575 | 0.80658 | 0.79778 | 0.78927 | 0.78083 | 0.77265 | 0.76471 | 0.75702 | 0.74956 | 0.74232
Upper North | D93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper North | D94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Unmetered Sites
Metro South | McLaren Vale Vineyard 11kV | 0.049931 | 0.049776 | 0.049622 | 0.049468 | 0.049315 | 0.049162 | 0.049009 | 0.048858 | 0.048706 | 0.048555 | 0.048405 | 0.048255 | 0.048105 | 0.047956 | 0.047807 | 0.047659 | 0.047511 | 0.047364 | 0.047217 | 0.047071 | 0.046925 | 0.046779 | 0.046634
Metro South | Hay Flat 11kV | 0.049931 | 0.049776 | 0.049622 | 0.049468 | 0.049315 | 0.049162 | 0.049009 | 0.048858 | 0.048706 | 0.048555 | 0.048405 | 0.048255 | 0.048105 | 0.047956 | 0.047807 | 0.047659 | 0.047511 | 0.047364 | 0.047217 | 0.047071 | 0.046925 | 0.046779 | 0.046634
Metro South | Yankalilla Hill 11kV | 0.019972 | 0.01991 | 0.019849 | 0.019787 | 0.019726 | 0.019665 | 0.019604 | 0.019543 | 0.019482 | 0.019422 | 0.019362 | 0.019302 | 0.019242 | 0.019182 | 0.019123 | 0.019064 | 0.019005 | 0.018946 | 0.018887 | 0.018828 | 0.01877 | 0.018712 | 0.018654
Metro South | Wirrina Cove 11kV | 0.69903 | 0.69687 | 0.69471 | 0.69255 | 0.69041 | 0.68827 | 0.68613 | 0.68401 | 0.68189 | 0.67977 | 0.67766 | 0.67556 | 0.67347 | 0.67138 | 0.6693 | 0.66723 | 0.66516 | 0.6631 | 0.66104 | 0.65899 | 0.65695 | 0.65491 | 0.65288
Metro South | Second Valley 11kV | 0.29959 | 0.29866 | 0.29773 | 0.29681 | 0.29589 | 0.29497 | 0.29406 | 0.29315 | 0.29224 | 0.29133 | 0.29043 | 0.28953 | 0.28863 | 0.28774 | 0.28684 | 0.28595 | 0.28507 | 0.28418 | 0.2833 | 0.28242 | 0.28155 | 0.28068 | 0.27981
Metro South | Rapid Bay 11kV | 0.069903 | 0.069687 | 0.069471 | 0.069255 | 0.069041 | 0.068827 | 0.068613 | 0.068401 | 0.068189 | 0.067977 | 0.067766 | 0.067556 | 0.067347 | 0.067138 | 0.06693 | 0.066723 | 0.066516 | 0.06631 | 0.066104 | 0.065899 | 0.065695 | 0.065491 | 0.065288
Metro South | Salt Cliffs 11kV | 0.19972 | 0.1991 | 0.19849 | 0.19787 | 0.19726 | 0.19665 | 0.19604 | 0.19543 | 0.19482 | 0.19422 | 0.19362 | 0.19302 | 0.19242 | 0.19182 | 0.19123 | 0.19064 | 0.19005 | 0.18946 | 0.18887 | 0.18828 | 0.1877 | 0.18712 | 0.18654
Barossa | Dorrien 33kV
Barossa | Lyndoch South 7.6kV | 0.46035 | 0.4575 | 0.45467 | 0.45186 | 0.44907 | 0.44629 | 0.44353 | 0.44079 | 0.43807 | 0.43536 | 0.43267 | 0.42999 | 0.42734 | 0.42469 | 0.42207 | 0.41946 | 0.41687 | 0.41429 | 0.41173 | 0.40918 | 0.40665 | 0.40414 | 0.40164
Barossa | Lyndoch 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mid North | Sandy Creek 0.4kV | 0.83759 | 0.87891 | 0.87501 | 0.86708 | 0.85895 | 0.85124 | 0.84407 | 0.8376 | 0.83124 | 0.82498 | 0.81882 | 0.81277 | 0.80676 | 0.80745 | 0.80811 | 0.80874 | 0.80935 | 0.80974 | 0.81015 | 0.81057 | 0.81101 | 0.81147
Mid North | Brinkworth 33kV
Mid North | Collinsfield 11kV | 0.6802 | 0.66865 | 0.6573 | 0.64613 | 0.63516 | 0.62437 | 0.61377 | 0.60335 | 0.5931 | 0.58303 | 0.57313 | 0.5634 | 0.55383 | 0.54443 | 0.53518 | 0.52609 | 0.51716 | 0.50838 | 0.49974 | 0.49126 | 0.48291 | 0.47471 | 0.46665
Mid North | Spalding 11kV | 1.0703 | 1.0521 | 1.0343 | 1.0167 | 0.99944 | 0.98247 | 0.96579 | 0.94939 | 0.93327 | 0.91742 | 0.90184 | 0.88652 | 0.87147 | 0.85667 | 0.84212 | 0.82782 | 0.81376 | 0.79994 | 0.78636 | 0.77301 | 0.75988 | 0.74698 | 0.73429
Mid North | Georgetown 11kV | 0.13004 | 0.13173 | 0.13344 | 0.13518 | 0.13693 | 0.13871 | 0.14052 | 0.14234 | 0.14419 | 0.14607 | 0.14797 | 0.14989 | 0.15184 | 0.15381 | 0.15581 | 0.15784 | 0.15989 | 0.16197 | 0.16407 | 0.16621 | 0.16837 | 0.17056 | 0.17277
Mid North | Gulnare 11kV | 0.10003 | 0.098331 | 0.096661 | 0.09502 | 0.093406 | 0.09182 | 0.090261 | 0.088728 | 0.087221 | 0.08574 | 0.084284 | 0.082853 | 0.081446 | 0.080063 | 0.078703 | 0.077366 | 0.076053 | 0.074761 | 0.073492 | 0.072244 | 0.071017 | 0.069811 | 0.068625
Mid North | Kybunga 11kV | 0.090027 | 0.088498 | 0.086995 | 0.085518 | 0.084065 | 0.082638 | 0.081235 | 0.079855 | 0.078499 | 0.077166 | 0.075856 | 0.074567 | 0.073301 | 0.072056 | 0.070833 | 0.06963 | 0.068447 | 0.067285 | 0.066142 | 0.065019 | 0.063915 | 0.06283 | 0.061763
Mid North | Halbury 11kV | 0.090027 | 0.088498 | 0.086995 | 0.085518 | 0.084065 | 0.082638 | 0.081235 | 0.079855 | 0.078499 | 0.077166 | 0.075856 | 0.074567 | 0.073301 | 0.072056 | 0.070833 | 0.06963 | 0.068447 | 0.067285 | 0.066142 | 0.065019 | 0.063915 | 0.06283 | 0.061763
Mid North | Blyth 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mid North | Hoyleton 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mid North | Spalding 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mid North | Clare North 33kV
Mid North |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mid North | Templers 33kV
Mid North | Freeling 11kV | 0.39789 | 0.39631 | 0.39474 | 0.39318 | 0.39162 | 0.39006 | 0.38852 | 0.38697 | 0.38544 | 0.38391 | 0.38239 | 0.38087 | 0.37936 | 0.37786 | 0.37636 | 0.37486 | 0.37338 | 0.3719 | 0.37042 | 0.36895 | 0.36749 | 0.36603 | 0.36458
Mid North | Wasleys 11kV | 2.3873 | 2.3779 | 2.3684 | 2.3591 | 2.3497 | 2.3404 | 2.3311 | 2.3218 | 2.3126 | 2.3035 | 2.2943 | 2.2852 | 2.2762 | 2.2671 | 2.2581 | 2.2492 | 2.2403 | 2.2314 | 2.2225 | 2.2137 | 2.2049 | 2.1962 | 2.1875
Mid North | Alma 11kV | 0.089526 | 0.08917 | 0.088817 | 0.088464 | 0.088114 | 0.087764 | 0.087416 | 0.087069 | 0.086724 | 0.08638 | 0.086037 | 0.085696 | 0.085356 | 0.085018 | 0.08468 | 0.084344 | 0.08401 | 0.083677 | 0.083345 | 0.083014 | 0.082685 | 0.082357 | 0.08203
Mid North | Daveyston 0.4kV | 1.8411 | 1.71 | 1.7205 | 1.7085 | 1.6959 | 1.6838 | 1.6721 | 1.6635 | 1.6549 | 1.6464 | 1.6379 | 1.6295 | 1.6221 | 1.6281 | 1.634 | 1.6398 | 1.6456 | 1.6509 | 1.6562 | 1.6615 | 1.6667 | 1.672
Mid North | Hamley Bridge 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mid North | Wasleys 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mid North | Waterloo 33kV
Mid North | Auburn 11kV | 3.5003 | 3.4464 | 3.3934 | 3.3412 | 3.2898 | 3.2391 | 3.1893 | 3.1402 | 3.0919 | 3.0443 | 2.9975 | 2.9514 | 2.9059 | 2.8612 | 2.8172 | 2.7738 | 2.7312 | 2.6891 | 2.6478 | 2.607 | 2.5669 | 2.5274 | 2.4885
Mid North | Marrabel 11kV | 2.2902 | 2.2549 | 2.2202 | 2.1861 | 2.1524 | 2.1193 | 2.0867 | 2.0546 | 2.023 | 1.9919 | 1.9612 | 1.931 | 1.9013 | 1.8721 | 1.8433 | 1.8149 | 1.787 | 1.7595 | 1.7324 | 1.7057 | 1.6795 | 1.6536 | 1.6282
Mid North | Robertstown 11kV | 1.0001 | 0.98469 | 0.96954 | 0.95462 | 0.93993 | 0.92547 | 0.91123 | 0.89721 | 0.8834 | 0.86981 | 0.85642 | 0.84324 | 0.83027 | 0.81749 | 0.80491 | 0.79253 | 0.78033 | 0.76833 | 0.7565 | 0.74486 | 0.7334 | 0.72211 | 0.711
Mid North | Auburn 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Murray Lands | Mannum 33kV
Murray Lands | Cambrai 11kV | 0.99569 | 0.98753 | 0.97943 | 0.9714 | 0.96343 | 0.95553 | 0.9477 | 0.93992 | 0.93222 | 0.92457 | 0.91699 | 0.90947 | 0.90201 | 0.89462 | 0.88728 | 0.88001 | 0.87279 | 0.86563 | 0.85854 | 0.8515 | 0.84451 | 0.83759 | 0.83072
Murray Lands | Punyelroo 11kV | 0.49785 | 0.49874 | 0.49964 | 0.50054 | 0.50144 | 0.50234 | 0.50325 | 0.50415 | 0.50506 | 0.50597 | 0.50688 | 0.50779 | 0.50871 | 0.50962 | 0.51054 | 0.51146 | 0.51238 | 0.5133 | 0.51422 | 0.51515 | 0.51608 | 0.51701 | 0.51794
Murray Lands | Teal Flat 11kV | 3.3455 | 3.385 | 3.4249 | 3.4654 | 3.5062 | 3.5476 | 3.5895 | 3.6318 | 3.6747 | 3.7181 | 3.7619 | 3.8063 | 3.8512 | 3.8967 | 3.9427 | 3.9892 | 4.0363 | 4.0839 | 4.1321 | 4.1808 | 4.2302 | 4.2801 | 4.3306
Murray Lands | Walker Flat 11kV | 1.7922 | 1.8044 | 1.8167 | 1.8291 | 1.8415 | 1.854 | 1.8666 | 1.8793 | 1.8921 | 1.905 | 1.9179 | 1.931 | 1.9441 | 1.9573 | 1.9706 | 1.984 | 1.9975 | 2.0111 | 2.0248 | 2.0385 | 2.0524 | 2.0664 | 2.0804
Murray Lands | Belvedere Road 7.6kV | 0.10953 | 0.10972 | 0.10992 | 0.11012 | 0.11032 | 0.11052 | 0.11071 | 0.11091 | 0.11111 | 0.11131 | 0.11151 | 0.11171 | 0.11192 | 0.11212 | 0.11232 | 0.11252 | 0.11272 | 0.11293 | 0.11313 | 0.11333 | 0.11354 | 0.11374 | 0.11395
Murray Lands | Palmer 11kV | 0.029871 | 0.029924 | 0.029978 | 0.030032 | 0.030086 | 0.030141 | 0.030195 | 0.030249 | 0.030304 | 0.030358 | 0.030413 | 0.030468 | 0.030522 | 0.030577 | 0.030632 | 0.030687 | 0.030743 | 0.030798 | 0.030853 | 0.030909 | 0.030965 | 0.03102 | 0.031076
Murray Lands | Pellaring Flat 11kV | 0.099569 | 0.099748 | 0.099928 | 0.10011 | 0.10029 | 0.10047 | 0.10065 | 0.10083 | 0.10101 | 0.10119 | 0.10138 | 0.10156 | 0.10174 | 0.10192 | 0.10211 | 0.10229 | 0.10248 | 0.10266 | 0.10284 | 0.10303 | 0.10322 | 0.1034 | 0.10359
Murray Lands | Cambrai 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Murray Lands | Mannum 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Murray Lands | Mobilong 33kV
Murray Lands | SAW Murray Bridge 0.4kV | 0.8455 | 0.86402 | 0.86223 | 0.86419 | 0.86537 | 0.86636 | 0.86721 | 0.8684 | 0.86926 | 0.86979 | 0.86999 | 0.86987 | 0.87249 | 0.88213 | 0.89158 | 0.90083 | 0.9099 | 0.92038 | 0.93071 | 0.94089 | 0.95092 | 0.96082 | 0.97059
Murray Lands | SAW Mypolonga 0.4kV | 0.4959 | 0.50676 | 0.50571 | 0.50686 | 0.50755 | 0.50813 | 0.50863 | 0.50933 | 0.50984 | 0.51015 | 0.51026 | 0.5102 | 0.51173 | 0.51738 | 0.52293 | 0.52835 | 0.53367 | 0.53982 | 0.54588 | 0.55185 | 0.55773 | 0.56354 | 0.56927
Murray Lands | Tailem Bend 33kV
Murray Lands | Binnies 11kV | 0.30018 | 0.2975 | 0.29484 | 0.2922 | 0.28959 | 0.287 | 0.28443 | 0.28189 | 0.27937 | 0.27687 | 0.2744 | 0.27195 | 0.26951 | 0.26711 | 0.26472 | 0.26235 | 0.26001 | 0.25768 | 0.25538 | 0.25309 | 0.25083 | 0.24859 | 0.24637
Murray Lands | Campbell Park 11kV | 1.5009 | 1.4875 | 1.4742 | 1.461 | 1.4479 | 1.435 | 1.4222 | 1.4095 | 1.3969 | 1.3844 | 1.372 | 1.3597 | 1.3476 | 1.3355 | 1.3236 | 1.3118 | 1.3 | 1.2884 | 1.2769 | 1.2655 | 1.2542 | 1.243 | 1.2318
Murray Lands | Coomandook 11kV | 0.5003 | 0.49583 | 0.49139 | 0.487 | 0.48265 | 0.47833 | 0.47406 | 0.46982 | 0.46562 | 0.46146 | 0.45733 | 0.45324 | 0.44919 | 0.44518 | 0.4412 | 0.43725 | 0.43334 | 0.42947 | 0.42563 | 0.42182 | 0.41805 | 0.41432 | 0.41061
Murray Lands | Karoonda 11kV | 0.80048 | 0.79332 | 0.78623 | 0.7792 | 0.77224 | 0.76533 | 0.75849 | 0.75171 | 0.74499 | 0.73833 | 0.73173 | 0.72519 | 0.71871 | 0.71228 | 0.70591 | 0.6996 | 0.69335 | 0.68715 | 0.68101 | 0.67492 | 0.66889 | 0.66291 | 0.65698
Murray Lands | Lameroo 11kV | 1.3608 | 1.3486 | 1.3366 | 1.3246 | 1.3128 | 1.3011 | 1.2894 | 1.2779 | 1.2665 | 1.2552 | 1.2439 | 1.2328 | 1.2218 | 1.2109 | 1.2001 | 1.1893 | 1.1787 | 1.1682 | 1.1577 | 1.1474 | 1.1371 | 1.1269 | 1.1169
Murray Lands | Tailem Bend Town 11kV | 3.2019 | 3.1733 | 3.1449 | 3.1168 | 3.0889 | 3.0613 | 3.034 | 3.0068 | 2.98 | 2.9533 | 2.9269 | 2.9008 | 2.8748 | 2.8491 | 2.8237 | 2.7984 | 2.7734 | 2.7486 | 2.724 | 2.6997 | 2.6755 | 2.6516 | 2.6279
Murray Lands | Ki Ki 11kV | 0.11007 | 0.10908 | 0.10811 | 0.10714 | 0.10618 | 0.10523 | 0.10429 | 0.10336 | 0.10244 | 0.10152 | 0.10061 | 0.099713 | 0.098822 | 0.097939 | 0.097063 | 0.096195 | 0.095335 | 0.094483 | 0.093639 | 0.092801 | 0.091972 | 0.09115 | 0.090335
Murray Lands | Sherlock 11kV | 0.030018 | 0.02975 | 0.029484 | 0.02922 | 0.028959 | 0.0287 | 0.028443 | 0.028189 | 0.027937 | 0.027687 | 0.02744 | 0.027195 | 0.026951 | 0.026711 | 0.026472 | 0.026235 | 0.026001 | 0.025768 | 0.025538 | 0.025309 | 0.025083 | 0.024859 | 0.024637
Murray Lands | Peake 11kV | 0.1601 | 0.15866 | 0.15725 | 0.15584 | 0.15445 | 0.15307 | 0.1517 | 0.15034 | 0.149 | 0.14767 | 0.14635 | 0.14504 | 0.14374 | 0.14246 | 0.14118 | 0.13992 | 0.13867 | 0.13743 | 0.1362 | 0.13498 | 0.13378 | 0.13258 | 0.1314
Murray Lands | Jabuk 11kV | 0.080048 | 0.079332 | 0.078623 | 0.07792 | 0.077224 | 0.076533 | 0.075849 | 0.075171 | 0.074499 | 0.073833 | 0.073173 | 0.072519 | 0.071871 | 0.071228 | 0.070591 | 0.06996 | 0.069335 | 0.068715 | 0.068101 | 0.067492 | 0.066889 | 0.066291 | 0.065698
Murray Lands | Geranium 11kV | 0.15009 | 0.14875 | 0.14742 | 0.1461 | 0.14479 | 0.1435 | 0.14222 | 0.14095 | 0.13969 | 0.13844 | 0.1372 | 0.13597 | 0.13476 | 0.13355 | 0.13236 | 0.13118 | 0.13 | 0.12884 | 0.12769 | 0.12655 | 0.12542 | 0.1243 | 0.12318
Murray Lands | Pinnaroo South 11kV | 0.12007 | 0.119 | 0.11793 | 0.11688 | 0.11584 | 0.1148 | 0.11377 | 0.11276 | 0.11175 | 0.11075 | 0.10976 | 0.10878 | 0.10781 | 0.10684 | 0.10589 | 0.10494 | 0.104 | 0.10307 | 0.10215 | 0.10124 | 0.10033 | 0.099436 | 0.098547
Murray Lands | Binnies 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Murray Lands | Geranium 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Murray Lands | Sherlock 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Murray Lands | Lameroo 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Murray Lands | Pinnaroo 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Murray Lands | SAW Tailem Bend 0.4kV | 0.08265 | 0.081975 | 0.081468 | 0.080348 | 0.080669 | 0.080987 | 0.079855 | 0.078703 | 0.077578 | 0.07648 | 0.075407 | 0.074358 | 0.073292 | 0.07286 | 0.072447 | 0.072055 | 0.07168 | 0.071303 | 0.070941 | 0.070594 | 0.070263 | 0.069945 | 0.069641
Riverlands | Berri + Monash 66kV
Riverlands |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Riverlands | North West Bend 66kV
Riverlands | Cadell 11kV | 2.4973 | 2.4749 | 2.4527 | 2.4308 | 2.409 | 2.3874 | 2.366 | 2.3449 | 2.3239 | 2.3031 | 2.2824 | 2.262 | 2.2417 | 2.2217 | 2.2018 | 2.182 | 2.1625 | 2.1431 | 2.1239 | 2.1049 | 2.0861 | 2.0674 | 2.0489
Riverlands | Cordola 11kV | 2.0977 | 2.0789 | 2.0603 | 2.0418 | 2.0236 | 2.0054 | 1.9875 | 1.9697 | 1.952 | 1.9346 | 1.9172 | 1.9001 | 1.8831 | 1.8662 | 1.8495 | 1.8329 | 1.8165 | 1.8002 | 1.7841 | 1.7681 | 1.7523 | 1.7366 | 1.7211
Riverlands | Morgan 11kV | 1.0988 | 1.089 | 1.0792 | 1.0695 | 1.06 | 1.0505 | 1.0411 | 1.0317 | 1.0225 | 1.0133 | 1.0043 | 0.99527 | 0.98636 | 0.97753 | 0.96878 | 0.9601 | 0.9515 | 0.94298 | 0.93454 | 0.92617 | 0.91787 | 0.90965 | 0.90151
Riverlands | Qualco 11kV | 2.8968 | 2.8709 | 2.8452 | 2.8197 | 2.7944 | 2.7694 | 2.7446 | 2.72 | 2.6957 | 2.6715 | 2.6476 | 2.6239 | 2.6004 | 2.5771 | 2.554 | 2.5312 | 2.5085 | 2.486 | 2.4638 | 2.4417 | 2.4199 | 2.3982 | 2.3767
Riverlands | Swan Reach - Stockwell Total 3.3kV | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.6
Riverlands | Swan Reach 33kV | 2.5235 | 2.5009 | 2.4785 | 2.4564 | 2.4344 | 2.4126 | 2.391 | 2.3695 | 2.3483 | 2.3273 | 2.3065 | 2.2858 | 2.2653 | 2.245 | 2.2249 | 2.205 | 2.1853 | 2.1657 | 2.1463 | 2.1271 | 2.108 | 2.0892 | 2.0705
Eastern Hills | Angas Creek 33kV
Eastern Hills | Deloraine 11kV | 0.39827 | 0.39557 | 0.39289 | 0.39024 | 0.38759 | 0.38497 | 0.38236 | 0.37978 | 0.3772 | 0.37465 | 0.37212 | 0.3696 | 0.36709 | 0.36461 | 0.36214 | 0.35969 | 0.35725 | 0.35484 | 0.35243 | 0.35005 | 0.34768 | 0.34533 | 0.34299
Eastern Hills | Gumeracha 11kV | 0.30866 | 0.30657 | 0.30449 | 0.30243 | 0.30039 | 0.29835 | 0.29633 | 0.29433 | 0.29233 | 0.29035 | 0.28839 | 0.28644 | 0.2845 | 0.28257 | 0.28066 | 0.27876 | 0.27687 | 0.275 | 0.27314 | 0.27129 | 0.26945 | 0.26763 | 0.26582
Eastern Hills | Gumeracha Weir 11kV | 0.2987 | 0.29668 | 0.29467 | 0.29268 | 0.2907 | 0.28873 | 0.28677 | 0.28483 | 0.2829 | 0.28099 | 0.27909 | 0.2772 | 0.27532 | 0.27346 | 0.27161 | 0.26977 | 0.26794 | 0.26613 | 0.26433 | 0.26254 | 0.26076 | 0.25899 | 0.25724
Eastern Hills | Gumhaven 11kV | 0.079654 | 0.079115 | 0.078579 | 0.078047 | 0.077519 | 0.076994 | 0.076473 | 0.075955 | 0.075441 | 0.07493 | 0.074423 | 0.073919 | 0.073419 | 0.072922 | 0.072428 | 0.071938 | 0.071451 | 0.070967 | 0.070487 | 0.07001 | 0.069536 | 0.069065 | 0.068598
Eastern Hills | Angas Creek 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eastern Hills | Birdwood 0.4kV | 0.84876 | 0.76923 | 0.78489 | 0.78962 | 0.79418 | 0.79906 | 0.80326 | 0.80714 | 0.81129 | 0.81571 | 0.8204 | 0.82535 | 0.83013 | 0.84223 | 0.85484 | 0.86798 | 0.88157 | 0.89538 | 0.90962 | 0.92428 | 0.93938 | 0.9549 | 0.97085
Eastern Hills | Forreston 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eastern Hills | Houghton 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eastern Hills | Kersbrook 0.4kV | 0.95486 | 0.86539 | 0.88301 | 0.88832 | 0.89345 | 0.89894 | 0.90367 | 0.90803 | 0.9127 | 0.91767 | 0.92294 | 0.92852 | 0.9339 | 0.94751 | 0.9617 | 0.97647 | 0.99177 | 1.0073 | 1.0233 | 1.0398 | 1.0568 | 1.0743 | 1.0922
Eastern Hills | Kanmantoo 11kV
Eastern Hills | Mount Barker / Mount Barker South 66kV
Eastern Hills | Langhorne Creek 11kV | 5.9267 | 5.9415 | 5.9564 | 5.9713 | 5.9862 | 6.0012 | 6.0162 | 6.0312 | 6.0463 | 6.0614 | 6.0766 | 6.0917 | 6.107 | 6.1222 | 6.1375 | 6.1529 | 6.1683 | 6.1837 | 6.1992 | 6.2147 | 6.2302 | 6.2458 | 6.2614
Eastern Hills | Verdun 11kV | 1.105 | 1.1354 | 1.1666 | 1.1987 | 1.2316 | 1.2655 | 1.3003 | 1.3361 | 1.3728 | 1.4106 | 1.4493 | 1.4892 | 1.5302 | 1.5722 | 1.6155 | 1.6599 | 1.7055 | 1.7524 | 1.8006 | 1.8502 | 1.901 | 1.9533 | 2.007
Eastern Hills | Brukunga 11kV | 0.50226 | 0.50604 | 0.50984 | 0.51366 | 0.51752 | 0.52141 | 0.52532 | 0.52927 | 0.53324 | 0.53725 | 0.54128 | 0.54535 | 0.54944 | 0.55357 | 0.55772 | 0.56191 | 0.56613 | 0.57038 | 0.57467 | 0.57898 | 0.58333 | 0.58771 | 0.59212
Eastern Hills | SAW Filtration Plant 11kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eyre Peninsula | Wudinna 66kV
Eyre Peninsula | Moorkitabie 11kV | 0.82098 | 0.81237 | 0.80384 | 0.7954 | 0.78706 | 0.7788 | 0.77062 | 0.76254 | 0.75453 | 0.74661 | 0.73878 | 0.73103 | 0.72335 | 0.71576 | 0.70825 | 0.70082 | 0.69346 | 0.68618 | 0.67898 | 0.67186 | 0.66481 | 0.65783 | 0.65093
Eyre Peninsula | SAW Polda 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eyre Peninsula | Port Lincoln 33kV
Eyre Peninsula | Uley 11kV | 0.29151 | 0.30573 | 0.3 | 0.30278 | 0.30558 | 0.30841 | 0.31127 | 0.31415 | 0.31706 | 0.31999 | 0.32296 | 0.32595 | 0.32896 | 0.33201 | 0.33508 | 0.33819 | 0.34132 | 0.34448 | 0.34767 | 0.35089 | 0.35414 | 0.35742 | 0.36073
Eyre Peninsula | Tumby Bay 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eyre Peninsula | Tod River & SAW 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eyre Peninsula | Uley 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eyre Peninsula | Stony Point 11kV
Eyre Peninsula | Whyalla Central 33kV
Eyre Peninsula | Yadnarie 66kV
Eyre Peninsula | Darke Peak 11kV | 0.70094 | 0.69877 | 0.6966 | 0.69445 | 0.6923 | 0.69015 | 0.68802 | 0.68589 | 0.68376 | 0.68164 | 0.67953 | 0.67743 | 0.67533 | 0.67324 | 0.67115 | 0.66908 | 0.667 | 0.66494 | 0.66288 | 0.66083 | 0.65878 | 0.65674 | 0.65471
Eyre Peninsula | Lock 11kV | 0.90121 | 0.89842 | 0.89563 | 0.89286 | 0.8901 | 0.88734 | 0.88459 | 0.88185 | 0.87912 | 0.8764 | 0.87369 | 0.87098 | 0.86828 | 0.86559 | 0.86291 | 0.86024 | 0.85758 | 0.85492 | 0.85227 | 0.84964 | 0.847 | 0.84438 | 0.84177
Eyre Peninsula | Rudall 11kV | 0.10013 | 0.099824 | 0.099515 | 0.099207 | 0.0989 | 0.098593 | 0.098288 | 0.097984 | 0.09768 | 0.097378 | 0.097076 | 0.096776 | 0.096476 | 0.096177 | 0.095879 | 0.095582 | 0.095286 | 0.094991 | 0.094697 | 0.094404 | 0.094112 | 0.09382 | 0.09353
Eyre Peninsula | SAW Lock 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eyre Peninsula | Whyalla LMF 33kV
Eyre Peninsula | CP Middleback
Yorke Peninsula | Ardrossan West 33kV
Yorke Peninsula | Black Point 11kV | 0.6011 | 0.60906 | 0.61712 | 0.62529 | 0.63357 | 0.64196 | 0.65046 | 0.65907 | 0.6678 | 0.67664 | 0.6856 | 0.69468 | 0.70388 | 0.7132 | 0.72264 | 0.73221 | 0.74191 | 0.75173 | 0.76169 | 0.77177 | 0.78199 | 0.79235 | 0.80284
Yorke Peninsula | Curramulka 7.6kV | 0.25304 | 0.25524 | 0.25746 | 0.2597 | 0.26196 | 0.26424 | 0.26654 | 0.26886 | 0.2712 | 0.27356 | 0.27594 | 0.27834 | 0.28076 | 0.2832 | 0.28566 | 0.28815 | 0.29066 | 0.29319 | 0.29574 | 0.29831 | 0.3009 | 0.30352 | 0.30616
Yorke Peninsula | Curramulka South 11kV | 0.030365 | 0.030477 | 0.03059 | 0.030703 | 0.030817 | 0.030931 | 0.031045 | 0.03116 | 0.031275 | 0.031391 | 0.031507 | 0.031624 | 0.031741 | 0.031858 | 0.031976 | 0.032094 | 0.032213 | 0.032332 | 0.032452 | 0.032572 | 0.032692 | 0.032813 | 0.032935
Yorke Peninsula | James Well 7.6kV | 0.43079 | 0.43649 | 0.44227 | 0.44813 | 0.45406 | 0.46007 | 0.46616 | 0.47234 | 0.47859 | 0.48493 | 0.49135 | 0.49786 | 0.50445 | 0.51113 | 0.51789 | 0.52475 | 0.5317 | 0.53874 | 0.54587 | 0.5531 | 0.56043 | 0.56785 | 0.57537
Yorke Peninsula | Port Julia 11kV | 0.50091 | 0.50755 | 0.51427 | 0.52108 | 0.52798 | 0.53497 | 0.54205 | 0.54923 | 0.5565 | 0.56387 | 0.57134 | 0.5789 | 0.58657 | 0.59433 | 0.6022 | 0.61018 | 0.61826 | 0.62644 | 0.63474 | 0.64314 | 0.65166 | 0.66029 | 0.66903
Yorke Peninsula | Maitland 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yorke Peninsula | Minlaton 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yorke Peninsula | Port Vincent 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yorke Peninsula | Dalrymple 33kV
Yorke Peninsula | Marion Bay 11kV | 0.73727 | 0.74 | 0.74274 | 0.74549 | 0.74825 | 0.75102 | 0.75379 | 0.75658 | 0.75938 | 0.76219 | 0.76501 | 0.76784 | 0.77068 | 0.77354 | 0.7764 | 0.77927 | 0.78215 | 0.78505 | 0.78795 | 0.79087 | 0.79379 | 0.79673 | 0.79968
Yorke Peninsula | Stansbury 0.4kV | 0.41132 | 0.4088 | 0.41471 | 0.4148 | 0.41478 | 0.41487 | 0.4142 | 0.41506 | 0.41608 | 0.41727 | 0.41862 | 0.42014 | 0.42249 | 0.42865 | 0.43515 | 0.44201 | 0.44918 | 0.45651 | 0.46411 | 0.47198 | 0.48011 | 0.4885 | 0.49715
Yorke Peninsula | Hummocks 33kV
Yorke Peninsula | Ninnes 11kV | 0.90464 | 0.89599 | 0.88743 | 0.87894 | 0.87054 | 0.86221 | 0.85397 | 0.8458 | 0.83772 | 0.82971 | 0.82178 | 0.81392 | 0.80614 | 0.79843 | 0.7908 | 0.78323 | 0.77575 | 0.76833 | 0.76098 | 0.75371 | 0.7465 | 0.73936 | 0.73229
Yorke Peninsula | Dowlingville 11kV | 0.040206 | 0.039822 | 0.039441 | 0.039064 | 0.038691 | 0.038321 | 0.037954 | 0.037591 | 0.037232 | 0.036876 | 0.036523 | 0.036174 | 0.035828 | 0.035486 | 0.035146 | 0.03481 | 0.034478 | 0.034148 | 0.033821 | 0.033498 | 0.033178 | 0.032861 | 0.032546
Yorke Peninsula | Paskeville 11kV | 0.31452 | 0.31151 | 0.30853 | 0.30558 | 0.30266 | 0.29977 | 0.2969 | 0.29406 | 0.29125 | 0.28847 | 0.28571 | 0.28298 | 0.28027 | 0.27759 | 0.27494 | 0.27231 | 0.2697 | 0.26713 | 0.26457 | 0.26204 | 0.25954 | 0.25705 | 0.2546
Yorke Peninsula | Cheetham Salt 33kV | 1.1008 | 1.0903 | 1.0799 | 1.0695 | 1.0593 | 1.0492 | 1.0391 | 1.0292 | 1.0194 | 1.0096 | 0.99997 | 0.99041 | 0.98094 | 0.97157 | 0.96228 | 0.95308 | 0.94396 | 0.93494 | 0.926 | 0.91715 | 0.90838 | 0.89969 | 0.89109
Yorke Peninsula | Balaklava 0.4kV | 2.8 | 2.7279 | 2.7477 | 2.7144 | 2.6802 | 2.6468 | 2.6138 | 2.5824 | 2.5511 | 2.5198 | 2.4887 | 2.4576 | 2.4344 | 2.4316 | 2.4289 | 2.4263 | 2.4238 | 2.4254 | 2.4271 | 2.429 | 2.4309 | 2.433 | 2.4352
Yorke Peninsula | Ninnes 0.4kV | 0.47976 | 0.4674 | 0.4708 | 0.46509 | 0.45923 | 0.45352 | 0.44786 | 0.44247 | 0.43711 | 0.43176 | 0.42642 | 0.4211 | 0.41712 | 0.41664 | 0.41618 | 0.41573 | 0.4153 | 0.41558 | 0.41587 | 0.41619 | 0.41652 | 0.41688 | 0.41725
Yorke Peninsula | Paskeville 0.4kV | 0.76 | 0.74042 | 0.74581 | 0.73676 | 0.72748 | 0.71843 | 0.70946 | 0.70093 | 0.69243 | 0.68396 | 0.67551 | 0.66708 | 0.66077 | 0.66001 | 0.65928 | 0.65857 | 0.65788 | 0.65832 | 0.65879 | 0.65929 | 0.65982 | 0.66039 | 0.66098
Yorke Peninsula | Port Clinton 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Yorke Peninsula | Port Wakefield 0.4kV | 6.6 | 6.43 | 6.4767 | 6.3982 | 6.3176 | 6.239 | 6.1611 | 6.087 | 6.0132 | 5.9396 | 5.8663 | 5.793 | 5.7383 | 5.7317 | 5.7253 | 5.7191 | 5.7132 | 5.717 | 5.7211 | 5.7254 | 5.73 | 5.7349 | 5.7401
Yorke Peninsula | Kadina East 33kV
Yorke Peninsula | Moonta 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
South East | Blanche 33kV
South East | Glencoe 11kV | 1.2979 | 1.3109 | 1.324 | 1.3373 | 1.3506 | 1.3641 | 1.3778 | 1.3916 | 1.4055 | 1.4195 | 1.4337 | 1.4481 | 1.4625 | 1.4772 | 1.4919 | 1.5069 | 1.5219 | 1.5371 | 1.5525 | 1.568 | 1.5837 | 1.5996 | 1.6156
South East | Kongorong 11kV | 0.96845 | 0.96746 | 0.96648 | 0.96549 | 0.9645 | 0.96352 | 0.96253 | 0.96155 | 0.96057 | 0.95959 | 0.95861 | 0.95763 | 0.95665 | 0.95567 | 0.9547 | 0.95372 | 0.95275 | 0.95178 | 0.9508 | 0.94983 | 0.94886 | 0.94789 | 0.94692
South East | Tantanoola 11kV | 0.79872 | 0.79791 | 0.79709 | 0.79628 | 0.79547 | 0.79465 | 0.79384 | 0.79303 | 0.79222 | 0.79141 | 0.7906 | 0.7898 | 0.78899 | 0.78818 | 0.78738 | 0.78658 | 0.78577 | 0.78497 | 0.78417 | 0.78337 | 0.78257 | 0.78177 | 0.78097
South East | Mount Schank 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
South East | Keith 33kV
South East | Desert Camp 11kV | 0.059908 | 0.059664 | 0.059421 | 0.059179 | 0.058938 | 0.058698 | 0.058459 | 0.058221 | 0.057984 | 0.057748 | 0.057513 | 0.057278 | 0.057045 | 0.056813 | 0.056582 | 0.056351 | 0.056122 | 0.055893 | 0.055666 | 0.055439 | 0.055213 | 0.054988 | 0.054764
South East | Kumorna 11kV | 0.59908 | 0.59664 | 0.59421 | 0.59179 | 0.58938 | 0.58698 | 0.58459 | 0.58221 | 0.57984 | 0.57748 | 0.57513 | 0.57278 | 0.57045 | 0.56813 | 0.56582 | 0.56351 | 0.56122 | 0.55893 | 0.55666 | 0.55439 | 0.55213 | 0.54988 | 0.54764
South East | Tintinara 11kV | 1.1982 | 1.2074 | 1.2167 | 1.226 | 1.2355 | 1.245 | 1.2546 | 1.2642 | 1.274 | 1.2838 | 1.2937 | 1.3036 | 1.3137 | 1.3238 | 1.334 | 1.3443 | 1.3546 | 1.365 | 1.3755 | 1.3861 | 1.3968 | 1.4076 | 1.4184
South East | Kincraig 33kV
South East | Inverness 11kV | 1.0001 | 1.0006 | 1.0012 | 1.0018 | 1.0024 | 1.003 | 1.0035 | 1.0041 | 1.0047 | 1.0053 | 1.0058 | 1.0064 | 1.007 | 1.0076 | 1.0082 | 1.0087 | 1.0093 | 1.0099 | 1.0105 | 1.0111 | 1.0117 | 1.0122 | 1.0128
South East | Kingston 11kV | 3.8503 | 3.8849 | 3.9199 | 3.9551 | 3.9907 | 4.0267 | 4.0629 | 4.0995 | 4.1364 | 4.1736 | 4.2112 | 4.2491 | 4.2873 | 4.3259 | 4.3648 | 4.4041 | 4.4437 | 4.4837 | 4.5241 | 4.5648 | 4.6059 | 4.6473 | 4.6892
South East | Mount Gambier 33kV
South East | Tarpeena 11kV | 4.5312 | 4.5302 | 4.5291 | 4.5281 | 4.5271 | 4.526 | 4.525 | 4.524 | 4.523 | 4.5219 | 4.5209 | 4.5199 | 4.5188 | 4.5178 | 4.5168 | 4.5158 | 4.5147 | 4.5137 | 4.5127 | 4.5117 | 4.5106 | 4.5096 | 4.5086
South East | Penola West 33kV
South East
South East | Snuggery Industrial 33kV
South East | Apcel 11kV | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3614
South East | Apcel Pulp Mill 11kV | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806 | 1.4806
South East | Snuggery Rural 33kV
South East | Beachport 11kV | 1.1967 | 1.2017 | 1.2068 | 1.212 | 1.2171 | 1.2223 | 1.2275 | 1.2327 | 1.2379 | 1.2432 | 1.2484 | 1.2537 | 1.2591 | 1.2644 | 1.2698 | 1.2752 | 1.2806 | 1.286 | 1.2915 | 1.297 | 1.3025 | 1.308 | 1.3136
South East | Kalangadoo 11kV | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833 | 0.59833
South East | South End 11kV | 0.53849 | 0.54078 | 0.54308 | 0.54538 | 0.5477 | 0.55002 | 0.55236 | 0.5547 | 0.55706 | 0.55943 | 0.5618 | 0.56419 | 0.56658 | 0.56899 | 0.5714 | 0.57383 | 0.57627 | 0.57871 | 0.58117 | 0.58364 | 0.58612 | 0.58861 | 0.5911
South East | Hatherleigh 11kV | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805 | 0.069805
South East | Mount Burr 11kV | 0.39888 | 0.40058 | 0.40228 | 0.40399 | 0.4057 | 0.40743 | 0.40916 | 0.41089 | 0.41264 | 0.41439 | 0.41615 | 0.41792 | 0.41969 | 0.42147 | 0.42326 | 0.42506 | 0.42686 | 0.42868 | 0.4305 | 0.43232 | 0.43416 | 0.436 | 0.43786
South East | Mount Burr 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper North | Baroota 33kV
Upper North | Baroota 11kV | 0.2985 | 0.2959 | 0.29331 | 0.29076 | 0.28822 | 0.2857 | 0.28321 | 0.28074 | 0.27829 | 0.27586 | 0.27346 | 0.27107 | 0.26871 | 0.26636 | 0.26404 | 0.26174 | 0.25945 | 0.25719 | 0.25495 | 0.25272 | 0.25052 | 0.24833 | 0.24617
Upper North | Port Germein 11kV | 1.0945 | 1.085 | 1.0755 | 1.0661 | 1.0568 | 1.0476 | 1.0384 | 1.0294 | 1.0204 | 1.0115 | 1.0027 | 0.99393 | 0.98526 | 0.97667 | 0.96815 | 0.9597 | 0.95133 | 0.94303 | 0.9348 | 0.92665 | 0.91856 | 0.91055 | 0.90261
Upper North | Wongyarra 11kV | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495 | 0.098495
Upper North | Wirrabara South 11kV | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248 | 0.049248
Upper North | Fullerville 11kV | 0.02985 | 0.02959 | 0.029331 | 0.029076 | 0.028822 | 0.02857 | 0.028321 | 0.028074 | 0.027829 | 0.027586 | 0.027346 | 0.027107 | 0.026871 | 0.026636 | 0.026404 | 0.026174 | 0.025945 | 0.025719 | 0.025495 | 0.025272 | 0.025052 | 0.024833 | 0.024617
Upper North | Orroroo 11kV | 1.4925 | 1.4795 | 1.4666 | 1.4538 | 1.4411 | 1.4285 | 1.4161 | 1.4037 | 1.3915 | 1.3793 | 1.3673 | 1.3554 | 1.3435 | 1.3318 | 1.3202 | 1.3087 | 1.2973 | 1.2859 | 1.2747 | 1.2636 | 1.2526 | 1.2417 | 1.2308
Upper North | Melrose 11kV | 0.3184 | 0.31562 | 0.31287 | 0.31014 | 0.30743 | 0.30475 | 0.30209 | 0.29946 | 0.29685 | 0.29426 | 0.29169 | 0.28914 | 0.28662 | 0.28412 | 0.28164 | 0.27919 | 0.27675 | 0.27434 | 0.27194 | 0.26957 | 0.26722 | 0.26489 | 0.26258
Upper North | Wilmington 11kV | 0.76615 | 0.75947 | 0.75284 | 0.74627 | 0.73976 | 0.73331 | 0.72691 | 0.72057 | 0.71428 | 0.70805 | 0.70188 | 0.69575 | 0.68968 | 0.68367 | 0.6777 | 0.67179 | 0.66593 | 0.66012 | 0.65436 | 0.64865 | 0.64299 | 0.63738 | 0.63182
Upper North | Port Germein 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper North | Orroroo 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper North | Wilmington 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper North | Bungama / Port Pirie 33kV
Upper North | Booyoolie 11kV | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947
Upper North | Bungama 11kV | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971
Upper North | Crystal Brook 11kV | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944 | 2.0944
Upper North | Gladstone 11kV | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934
Upper North | Yongala 11kV | 0.12541 | 0.10094 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Upper North | Crystal Brook 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper North | Gladstone 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper North | Jamestown 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper North | Davenport West 33kV
Upper North | Playford - NPS 11kV | 1.4234 | 1.4114 | 1.3995 | 1.3877 | 1.3761 | 1.3645 | 1.353 | 1.3416 | 1.3303 | 1.3191 | 1.308 | 1.297 | 1.2861 | 1.2753 | 1.2646 | 1.2539 | 1.2434 | 1.2329 | 1.2225 | 1.2122 | 1.202 | 1.1919 | 1.1819
Upper North | Quorn 11kV | 2.0903 | 2.0727 | 2.0552 | 2.0379 | 2.0208 | 2.0038 | 1.9869 | 1.9702 | 1.9536 | 1.9372 | 1.9209 | 1.9047 | 1.8887 | 1.8728 | 1.857 | 1.8414 | 1.8259 | 1.8105 | 1.7953 | 1.7802 | 1.7652 | 1.7504 | 1.7356
Upper North | Quorn 0.4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper North | Pandurra 0.4kV | 3.2906 | 3.2501 | 3.5532 | 3.8326 | 3.7797 | 3.7283 | 3.6787 | 3.6426 | 3.6071 | 3.5723 | 3.5379 | 3.5042 | 3.476 | 3.477 | 3.4779 | 3.4788 | 3.4798 | 3.4799 | 3.4801 | 3.4805 | 3.481 | 3.4817 | 3.4826
Upper North | Mount Gunson 33kV
Upper North | Leigh Creek South 33kV
Upper North | Leigh Creek South 11kV
Upper North | Copley-Nepabunna 33kV
Upper North | Neuroodla 33kV
Upper North | Hawker 11kV | 0.9 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889
South East | Woakwine Mill 0.4kV | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
Yorke Peninsula | R4874 | 0.28786 | 0.28692 | 0.28599 | 0.28506 | 0.28413 | 0.2832 | 0.28228 | 0.28136 | 0.28045 | 0.27953 | 0.27862 | 0.27772 | 0.27681 | 0.27591 | 0.27501 | 0.27412 | 0.27323 | 0.27234 | 0.27145 | 0.27057 | 0.26969
Yorke Peninsula | R4873 | 0.57571 | 0.57384 | 0.57197 | 0.57011 | 0.56826 | 0.56641 | 0.56456 | 0.56273 | 0.56089 | 0.55907 | 0.55725 | 0.55543 | 0.55363 | 0.55182 | 0.55003 | 0.54824 | 0.54645 | 0.54468 | 0.5429 | 0.54114 | 0.53937
Upper North | Sundrop Farms 11kV | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Eastern Hills | Tungkillo 19kV | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Eastern Hills | SA Water SD412 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125
Eastern Hills | SA Water SD413 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737
Riverland | Mindarie 66kV | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
Yorke Peninsula | Proof Range 0.4kV | 2.64 | 2.572 | 2.5907 | 2.5593 | 2.527 | 2.4956 | 2.4644 | 2.4348 | 2.4053 | 2.3759 | 2.3465 | 2.3172 | 2.2953 | 2.2927 | 2.2901 | 2.2877 | 2.2853 | 2.2868 | 2.2884 | 2.2902 | 2.292 | 2.294 | 2.296
Upper North | Port Augusta 11kV L1 | 8.8735 | 8.7723 | 8.6604 | 8.4919 | 8.3319 | 8.1754 | 8.0188 | 7.8987 | 7.7802 | 7.6633 | 7.5478 | 7.4338 | 7.3364 | 7.3008 | 7.2658 | 7.2313 | 7.1974 | 7.1619 | 7.1269 | 7.0923 | 7.0582 | 7.0244 | 6.9911
Upper North | Port Augusta 11kV L2 | 6.694 | 6.6177 | 6.5333 | 6.4062 | 6.2855 | 6.1674 | 6.0493 | 5.9587 | 5.8693 | 5.7811 | 5.694 | 5.608 | 5.5345 | 5.5076 | 5.4812 | 5.4552 | 5.4296 | 5.4028 | 5.3764 | 5.3503 | 5.3246 | 5.2991 | 5.274
Eyre Peninsula | One Steel Peak Demand Agreement | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
Eyre Peninsula | One Steel Gen Failure Provision | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7
Eyre Peninsula | BOC Gases | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63
0.99772 | Finsbury Industrial No 1 | 62.2837 | 62.1417 | 62 | 61.8586 | 61.7176 | 61.5769 | 61.4365 | 61.2964 | 61.1566 | 61.0172 | 60.8781 | 60.7393 | 60.6008 | 60.4626 | 60.3248 | 60.1872 | 60.05 | 59.9131 | 59.7765 | 59.6402 | 59.5042 | 59.3685 | 59.2332
0.99772 | Finsbury Industrial No 2 | 27.8413 | 27.7778 | 27.7144 | 27.6513 | 27.5882 | 27.5253 | 27.4625 | 27.3999 | 27.3375 | 27.2751 | 27.2129 | 27.1509 | 27.089 | 27.0272 | 26.9656 | 26.9041 | 26.8428 | 26.7816 | 26.7205 | 26.6596 | 26.5988 | 26.5382 | 26.4776
0.99044 | Woodville Industrial Park | 58.4332 | 57.8745 | 57.3211 | 56.773 | 56.2302 | 55.6925 | 55.16 | 54.6326 | 54.1102 | 53.5929 | 53.0804 | 52.5729 | 52.0702 | 51.5723 | 51.0792 | 50.5908 | 50.1071 | 49.628 | 49.1535 | 48.6835 | 48.218 | 47.757 | 47.3003
0.99044 | Actil 33kV | 39.6177 | 39.2389 | 38.8637 | 38.4921 | 38.1241 | 37.7595 | 37.3985 | 37.0409 | 36.6867 | 36.336 | 35.9885 | 35.6444 | 35.3036 | 34.966 | 34.6317 | 34.3006 | 33.9726 | 33.6478 | 33.3261 | 33.0074 | 32.6918 | 32.3792 | 32.0696
0.99044 | QEH A | 35.4242 | 35.0855 | 34.75 | 34.4177 | 34.0886 | 33.7627 | 33.4399 | 33.1201 | 32.8035 | 32.4898 | 32.1792 | 31.8715 | 31.5667 | 31.2649 | 30.966 | 30.6699 | 30.3766 | 30.0862 | 29.7985 | 29.5136 | 29.2314 | 28.9519 | 28.6751
0.99044 | QEH B / Hendon | 58.3356 | 57.7778 | 57.2253 | 56.6782 | 56.1362 | 55.5995 | 55.0679 | 54.5413 | 54.0198 | 53.5033 | 52.9917 | 52.4851 | 51.9832 | 51.4862 | 50.9939 | 50.5063 | 50.0234 | 49.5451 | 49.0714 | 48.6022 | 48.1374 | 47.6772 | 47.2213
0.99044 | Charles Sturt | 15.7057 | 15.5556 | 15.4068 | 15.2595 | 15.1136 | 14.9691 | 14.826 | 14.6842 | 14.5438 | 14.4047 | 14.267 | 14.1306 | 13.9955 | 13.8617 | 13.7291 | 13.5979 | 13.4678 | 13.3391 | 13.2115 | 13.0852 | 12.9601 | 12.8362 | 12.7134

## SUMMER_OH (hidden)
Summer Day Rural
Current Ratings in Amps for the following design temperatures
Conductor Description | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
0.0125 Cu 7/0.048 (7/18) | 44 | 58 | 69 | 79 | 87 | 94 | 101 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 131 | 135 | 139
0.0225 Cu 7/0.064 (7/16) | 59 | 80 | 97 | 110 | 122 | 132 | 142 | 150 | 158 | 166 | 172 | 179 | 185 | 191 | 196
0.035 Cu 7/0.080 (7/14) | 74 | 103 | 125 | 143 | 158 | 172 | 185 | 196 | 206 | 216 | 225 | 234 | 242 | 249 | 257
0.06 Cu 7/0.104 | 96 | 138 | 170 | 195 | 217 | 237 | 254 | 270 | 285 | 299 | 312 | 324 | 335 | 346 | 356
0.10 Cu 7/0.136 | 123 | 186 | 232 | 268 | 300 | 328 | 353 | 375 | 396 | 416 | 434 | 451 | 467 | 483 | 497
0.15 Cu 19/0.101 | 146 | 234 | 295 | 345 | 387 | 424 | 457 | 487 | 515 | 541 | 565 | 587 | 609 | 629 | 648
0.20 Cu 19/0.116 | 159 | 267 | 341 | 401 | 451 | 495 | 534 | 570 | 603 | 634 | 662 | 689 | 715 | 739 | 762
0.25 Cu 37/0.093 | 171 | 304 | 392 | 463 | 522 | 574 | 620 | 663 | 702 | 738 | 771 | 803 | 833 | 861 | 888
0.25 Cu 19/0.131 | 170 | 303 | 392 | 462 | 521 | 573 | 619 | 662 | 701 | 737 | 770 | 802 | 832 | 860 | 887
0.30 Cu 19/0.114 | 175 | 332 | 433 | 513 | 581 | 639 | 692 | 740 | 784 | 825 | 863 | 898 | 932 | 964 | 995
0.30 Cu 37/0.103 | 177 | 337 | 440 | 521 | 589 | 649 | 702 | 751 | 796 | 837 | 876 | 912 | 946 | 979 | 1009
0.50 Cu 19/0.185 | 165 | 420 | 567 | 680 | 775 | 858 | 931 | 998 | 1059 | 1116 | 1169 | 1218 | 1265 | 1310 | 1352
0.60 Cu 37/0.144 | 142 | 450 | 617 | 744 | 850 | 942 | 1024 | 1098 | 1167 | 1230 | 1289 | 1344 | 1396 | 1446 | 1493
0.02 ACSR 6/1/0.083 | 54 | 76 | 92 | 105 | 117 | 127 | 136 | 144 | 152 | 159 | 166 | 172 | 178 | 184 | 189
0.025 ACSR 6/1/0.093 (No 3) | 61 | 86 | 105 | 121 | 134 | 146 | 156 | 166 | 175 | 183 | 191 | 199 | 205 | 212 | 218
0.03 ACSR 6/1/0.102 | 67 | 96 | 117 | 135 | 150 | 163 | 175 | 186 | 196 | 206 | 214 | 223 | 230 | 238 | 245
0.03 ACSR 6/1/0.1052 (No 2) | 69 | 99 | 121 | 140 | 156 | 169 | 182 | 193 | 204 | 214 | 223 | 231 | 240 | 247 | 255
0.04 ACSR 6/1/0.118 | 77 | 113 | 139 | 160 | 179 | 195 | 209 | 223 | 235 | 246 | 257 | 267 | 276 | 285 | 294
0.06 ACSR 6/1/0.144 | 90 | 138 | 172 | 200 | 224 | 245 | 263 | 280 | 296 | 311 | 324 | 337 | 349 | 361 | 372
0.10 ACSR 6/1/0.186 | 104 | 172 | 219 | 256 | 288 | 316 | 341 | 363 | 384 | 404 | 422 | 439 | 455 | 470 | 484
0.10 ACSR 6/.186-7/.062 | 108 | 179 | 228 | 267 | 300 | 329 | 355 | 379 | 401 | 421 | 440 | 457 | 474 | 490 | 505
0.10 ACSR 6/.173-7/.067 | 101 | 169 | 215 | 253 | 284 | 312 | 337 | 359 | 380 | 399 | 417 | 434 | 450 | 465 | 479
0.125 ACSR 26/.100-7/.075 | 119 | 207 | 266 | 313 | 352 | 387 | 418 | 447 | 473 | 497 | 519 | 540 | 560 | 579 | 597
0.125 ACSR 30/7/.093 | 120 | 213 | 275 | 324 | 365 | 402 | 434 | 464 | 491 | 516 | 539 | 561 | 582 | 602 | 621
0.15 ACSR 30/7/.102 | 124 | 234 | 305 | 361 | 408 | 449 | 486 | 519 | 550 | 578 | 605 | 630 | 654 | 676 | 697
0.20 ACSR 30/7/.118 | 126 | 270 | 358 | 427 | 485 | 535 | 580 | 621 | 658 | 693 | 725 | 756 | 784 | 811 | 837
0.225 ACSR 30/7/.1261 | 123 | 288 | 385 | 461 | 524 | 579 | 629 | 673 | 714 | 752 | 787 | 821 | 852 | 882 | 910
0.25 ACSR 30/7/.132 | 118 | 300 | 405 | 486 | 553 | 612 | 665 | 712 | 756 | 796 | 834 | 869 | 902 | 934 | 964
0.30 ACSR 30/7/.146 | 98 | 329 | 452 | 545 | 623 | 691 | 751 | 805 | 855 | 902 | 945 | 985 | 1024 | 1060 | 1094
0.35 ACSR 54/7/.118 | 85 | 345 | 477 | 577 | 660 | 733 | 797 | 855 | 908 | 958 | 1004 | 1047 | 1088 | 1127 | 1163
0.50 ACSR 54/7/.139 | 0 | 395 | 567 | 695 | 801 | 892 | 972 | 1045 | 1112 | 1174 | 1232 | 1286 | 1337 | 1385 | 1431
0.014 AAC 7/0.064 | 46 | 63 | 75 | 86 | 95 | 103 | 110 | 117 | 123 | 129 | 134 | 139 | 144 | 148 | 153
0.025 AAC 7/0.087 | 64 | 89 | 109 | 125 | 138 | 150 | 161 | 171 | 180 | 189 | 197 | 204 | 212 | 218 | 225
0.0375 AAC 7/.1052 | 77 | 111 | 136 | 156 | 174 | 190 | 204 | 216 | 228 | 239 | 249 | 259 | 268 | 277 | 285
0.07 AAC 7/.144 | 102 | 157 | 195 | 227 | 254 | 277 | 299 | 318 | 336 | 352 | 368 | 382 | 396 | 409 | 421
0.12 AAC 7/0.186 | 124 | 206 | 262 | 307 | 345 | 378 | 408 | 435 | 460 | 484 | 505 | 526 | 545 | 563 | 580
0.185 AAC 37/.102 | 137 | 259 | 338 | 400 | 452 | 498 | 539 | 576 | 610 | 641 | 671 | 698 | 725 | 749 | 773
0.28 AAC 37/.1261 | 135 | 318 | 426 | 510 | 580 | 641 | 695 | 744 | 790 | 832 | 871 | 907 | 942 | 975 | 1006
0.50 AAC 37/.168 | 0 | 412 | 583 | 711 | 817 | 909 | 990 | 1063 | 1131 | 1193 | 1251 | 1306 | 1357 | 1406 | 1452
0.57 AAC 61/.1403 | 0 | 435 | 627 | 769 | 885 | 986 | 1076 | 1156 | 1231 | 1299 | 1363 | 1423 | 1479 | 1533 | 1584
0.10 AAAC 7/.183 Silmalec | 115 | 189 | 241 | 281 | 316 | 347 | 374 | 399 | 422 | 443 | 463 | 482 | 499 | 516 | 532
0.005 SCAC 3/.1019 (3/10) | 28 | 39 | 47 | 53 | 59 | 64 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96
0.012 SCAC 7/.1019 (7/10) | 43 | 62 | 76 | 87 | 97 | 105 | 113 | 120 | 127 | 133 | 139 | 144 | 149 | 154 | 158
0.0026 SCGZ 3/.104 (3/12) | 20 | 27 | 33 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66
0.009 SCGZ 7/.128 | 35 | 52 | 64 | 74 | 83 | 90 | 97 | 102 | 108 | 113 | 118 | 122 | 126 | 130 | 133
0.0096 SCGZ 19/.080 | 39 | 59 | 73 | 85 | 94 | 103 | 110 | 117 | 123 | 129 | 134 | 139 | 144 | 148 | 153
18 ACSR/GZ 3/4/2.5 Raisin | 51 | 72 | 88 | 101 | 113 | 123 | 132 | 140 | 148 | 155 | 161 | 167 | 173 | 179 | 184
35 ACSR 6/1/2.75 Apricot | 71 | 102 | 125 | 144 | 161 | 175 | 188 | 200 | 211 | 221 | 231 | 240 | 248 | 256 | 264
65 ACSR 6/1/3.75 Banana | 92 | 142 | 177 | 206 | 230 | 252 | 271 | 289 | 305 | 320 | 334 | 347 | 360 | 372 | 383
105 ACSR 6/4.75-7/1.60 Cherry | 108 | 180 | 229 | 268 | 301 | 330 | 357 | 380 | 402 | 423 | 442 | 460 | 476 | 492 | 507
144 ACSR 30/7/2.5 Grape | 123 | 226 | 293 | 347 | 391 | 431 | 466 | 498 | 527 | 554 | 580 | 604 | 626 | 647 | 668
207 ACSR 30/7/3.0 Lemon | 126 | 271 | 359 | 428 | 486 | 537 | 582 | 623 | 660 | 695 | 727 | 758 | 787 | 814 | 840
243 ACSR 30/7/3.25 Lychee | 122 | 292 | 392 | 469 | 534 | 591 | 641 | 686 | 728 | 767 | 803 | 837 | 869 | 899 | 928
373 ACSR 54/7/3.0 Mango | 84 | 345 | 478 | 578 | 662 | 734 | 799 | 857 | 910 | 960 | 1006 | 1049 | 1090 | 1129 | 1166
508 ACSR 54/7/3.5 Olive | 0 | 392 | 562 | 689 | 793 | 883 | 962 | 1035 | 1101 | 1162 | 1219 | 1272 | 1323 | 1370 | 1416
28 AAC 7/2.25 Jupiter | 65 | 91 | 111 | 127 | 141 | 153 | 165 | 175 | 184 | 193 | 201 | 209 | 216 | 223 | 229
41 AAC 7/2.75 Leonids | 79 | 114 | 140 | 162 | 180 | 196 | 211 | 224 | 236 | 248 | 258 | 268 | 277 | 286 | 295
76 AAC 7/3.75 Mars | 104 | 161 | 201 | 234 | 261 | 286 | 308 | 328 | 346 | 363 | 379 | 394 | 408 | 422 | 435
122 AAC 7/4.75 Moon | 124 | 206 | 263 | 308 | 346 | 379 | 409 | 437 | 462 | 485 | 507 | 527 | 547 | 565 | 582
178 AAC 37/2.5 | 136 | 250 | 325 | 384 | 433 | 477 | 516 | 551 | 583 | 614 | 642 | 668 | 693 | 717 | 739
180 AAC 19/3.5 Orion | 137 | 252 | 328 | 387 | 437 | 481 | 521 | 556 | 589 | 619 | 648 | 674 | 700 | 723 | 746
300 AAC 37/3.25 Sirius | 134 | 323 | 433 | 519 | 590 | 653 | 708 | 759 | 805 | 848 | 887 | 925 | 960 | 994 | 1026
495 AAC 61/3.25 Uranus | 0 | 398 | 560 | 682 | 783 | 870 | 948 | 1018 | 1082 | 1142 | 1197 | 1249 | 1298 | 1345 | 1389
41 AAAC 7/2.75 Chromium | 78 | 112 | 138 | 159 | 177 | 193 | 208 | 221 | 233 | 244 | 255 | 264 | 274 | 283 | 291
76 AAAC 7/3.75 Helium | 103 | 158 | 198 | 230 | 258 | 282 | 304 | 324 | 342 | 359 | 375 | 390 | 404 | 417 | 430
122 AAAC 7/4.75 Iodine | 122 | 204 | 259 | 304 | 342 | 375 | 405 | 432 | 457 | 480 | 502 | 522 | 542 | 560 | 577
180 AAAC 19/3.5 Lutetium | 135 | 248 | 322 | 381 | 430 | 474 | 512 | 548 | 580 | 610 | 638 | 665 | 689 | 713 | 736
300 AAAC 37/3.25 Nobelium | 133 | 319 | 429 | 514 | 585 | 647 | 702 | 752 | 798 | 841 | 880 | 918 | 953 | 986 | 1018
337 AAAC 19/4.75 Oxygen | 129 | 334 | 452 | 543 | 618 | 684 | 743 | 797 | 846 | 891 | 933 | 973 | 1011 | 1046 | 1080
587 AAAC 61/3.5 Silicon | 0 | 423 | 606 | 742 | 855 | 952 | 1038 | 1116 | 1187 | 1253 | 1315 | 1373 | 1428 | 1480 | 1529
2 SCGZ 7/1.60 | 18 | 25 | 29 | 33 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58
SCGZ 3/2.75 | 21 | 28 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69
SCAC 3/2.75 | 30 | 41 | 50 | 57 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 87 | 90 | 94 | 97 | 100 | 103
Parameters Used in Study:
Voltage (kV): | 66
Max Cond Temp (°C): | 80
Solar Absorption Coefficient: | 0.5
Emissivity of Conductor: | 0.5
Direct Solar Radiation (W/m²): | 1000
Diffuse Solar Rad (W/m²): | 100
Wind angle (° to cond axis): | 90
Ambient Temperature (°C): | 40
Ground Temp Correction (°C): | 5
Ground Reflectance: | 0.2
Wind Velocity (m/s): | 1

## WINTER_OH (hidden)
Winter Night Rural
Current Ratings in Amps for the following design temperatures
Conductor Description | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
0.0125 Cu 7/0.048 (7/18) | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 135 | 139 | 143 | 146 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162
0.0225 Cu 7/0.064 (7/16) | 147 | 156 | 164 | 171 | 178 | 185 | 191 | 197 | 202 | 207 | 212 | 217 | 222 | 226 | 230
0.035 Cu 7/0.080 (7/14) | 193 | 204 | 215 | 225 | 234 | 242 | 250 | 258 | 265 | 272 | 279 | 285 | 291 | 297 | 302
0.06 Cu 7/0.104 | 268 | 284 | 299 | 312 | 325 | 337 | 348 | 359 | 369 | 378 | 388 | 396 | 405 | 413 | 420
0.10 Cu 7/0.136 | 376 | 398 | 419 | 438 | 456 | 472 | 488 | 503 | 517 | 531 | 544 | 556 | 568 | 579 | 590
0.15 Cu 19/0.101 | 491 | 521 | 547 | 572 | 596 | 618 | 638 | 658 | 676 | 694 | 711 | 727 | 743 | 758 | 772
0.20 Cu 19/0.116 | 578 | 613 | 644 | 674 | 701 | 727 | 752 | 775 | 797 | 817 | 837 | 856 | 875 | 893 | 910
0.25 Cu 37/0.093 | 676 | 716 | 753 | 787 | 819 | 850 | 878 | 905 | 931 | 955 | 979 | 1001 | 1023 | 1043 | 1063
0.25 Cu 19/0.131 | 675 | 715 | 752 | 786 | 819 | 849 | 877 | 904 | 930 | 954 | 978 | 1000 | 1021 | 1042 | 1062
0.30 Cu 19/0.114 | 758 | 803 | 845 | 883 | 919 | 953 | 985 | 1015 | 1044 | 1072 | 1098 | 1123 | 1147 | 1171 | 1193
0.30 Cu 37/0.103 | 769 | 815 | 857 | 896 | 933 | 967 | 1000 | 1031 | 1060 | 1088 | 1115 | 1140 | 1165 | 1188 | 1211
0.50 Cu 19/0.185 | 1035 | 1096 | 1153 | 1206 | 1255 | 1302 | 1345 | 1387 | 1427 | 1464 | 1500 | 1535 | 1569 | 1601 | 1632
0.60 Cu 37/0.144 | 1145 | 1213 | 1275 | 1334 | 1388 | 1440 | 1488 | 1534 | 1578 | 1620 | 1660 | 1699 | 1736 | 1771 | 1806
0.02 ACSR 6/1/0.083 | 143 | 151 | 159 | 166 | 173 | 179 | 185 | 190 | 196 | 201 | 206 | 210 | 215 | 219 | 223
0.025 ACSR 6/1/0.093 (No 3) | 165 | 174 | 183 | 192 | 199 | 207 | 213 | 220 | 226 | 232 | 237 | 243 | 248 | 253 | 257
0.03 ACSR 6/1/0.102 | 185 | 196 | 206 | 215 | 224 | 232 | 240 | 247 | 254 | 260 | 267 | 273 | 278 | 284 | 289
0.03 ACSR 6/1/0.1052 (No 2) | 192 | 204 | 214 | 224 | 233 | 241 | 249 | 257 | 264 | 271 | 277 | 284 | 289 | 295 | 301
0.04 ACSR 6/1/0.118 | 222 | 235 | 247 | 259 | 269 | 279 | 288 | 297 | 305 | 313 | 321 | 328 | 335 | 341 | 348
0.06 ACSR 6/1/0.144 | 282 | 298 | 314 | 328 | 341 | 354 | 366 | 377 | 387 | 397 | 407 | 416 | 425 | 433 | 441
0.10 ACSR 6/1/0.186 | 369 | 390 | 411 | 429 | 447 | 463 | 478 | 493 | 507 | 520 | 533 | 545 | 556 | 567 | 578
0.10 ACSR 6/.186-7/.062 | 384 | 407 | 428 | 447 | 466 | 483 | 499 | 514 | 528 | 542 | 555 | 568 | 580 | 592 | 603
0.10 ACSR 6/.173-7/.067 | 365 | 386 | 406 | 425 | 442 | 458 | 473 | 488 | 501 | 514 | 527 | 539 | 550 | 561 | 572
0.125 ACSR 26/.100-7/.075 | 455 | 482 | 507 | 530 | 552 | 572 | 591 | 609 | 626 | 642 | 658 | 673 | 687 | 701 | 714
0.125 ACSR 30/7/.093 | 473 | 501 | 527 | 551 | 574 | 595 | 614 | 633 | 651 | 668 | 684 | 700 | 715 | 729 | 743
0.15 ACSR 30/7/.102 | 532 | 564 | 593 | 620 | 645 | 669 | 691 | 712 | 732 | 752 | 770 | 788 | 804 | 821 | 836
0.20 ACSR 30/7/.118 | 641 | 679 | 714 | 746 | 777 | 805 | 832 | 858 | 882 | 905 | 927 | 949 | 969 | 989 | 1008
0.225 ACSR 30/7/.1261 | 698 | 739 | 777 | 812 | 845 | 876 | 906 | 934 | 960 | 985 | 1009 | 1033 | 1055 | 1076 | 1097
0.25 ACSR 30/7/.132 | 740 | 783 | 824 | 861 | 896 | 929 | 960 | 990 | 1018 | 1045 | 1070 | 1095 | 1119 | 1141 | 1163
0.30 ACSR 30/7/.146 | 841 | 891 | 937 | 979 | 1019 | 1057 | 1092 | 1126 | 1158 | 1188 | 1218 | 1246 | 1273 | 1299 | 1324
0.35 ACSR 54/7/.118 | 895 | 948 | 996 | 1042 | 1084 | 1124 | 1162 | 1198 | 1232 | 1264 | 1296 | 1326 | 1354 | 1382 | 1409
0.50 ACSR 54/7/.139 | 1104 | 1170 | 1230 | 1286 | 1338 | 1388 | 1434 | 1479 | 1521 | 1561 | 1600 | 1637 | 1673 | 1707 | 1741
0.014 AAC 7/0.064 | 115 | 122 | 128 | 134 | 139 | 144 | 149 | 153 | 158 | 162 | 165 | 169 | 173 | 176 | 179
0.025 AAC 7/0.087 | 169 | 179 | 189 | 197 | 205 | 212 | 219 | 226 | 232 | 238 | 244 | 250 | 255 | 260 | 265
0.0375 AAC 7/.1052 | 215 | 228 | 240 | 250 | 261 | 270 | 279 | 287 | 295 | 303 | 310 | 317 | 324 | 330 | 336
0.07 AAC 7/.144 | 319 | 338 | 356 | 372 | 387 | 401 | 414 | 427 | 439 | 450 | 461 | 472 | 482 | 491 | 500
0.12 AAC 7/0.186 | 442 | 468 | 492 | 514 | 535 | 555 | 573 | 591 | 607 | 623 | 638 | 653 | 666 | 680 | 693
0.185 AAC 37/.102 | 590 | 625 | 657 | 687 | 715 | 741 | 766 | 790 | 812 | 833 | 854 | 873 | 892 | 910 | 927
0.28 AAC 37/.1261 | 771 | 817 | 859 | 898 | 935 | 969 | 1001 | 1032 | 1061 | 1089 | 1116 | 1142 | 1166 | 1190 | 1213
0.50 AAC 37/.168 | 1119 | 1185 | 1246 | 1303 | 1356 | 1406 | 1454 | 1499 | 1541 | 1582 | 1621 | 1659 | 1695 | 1730 | 1764
0.57 AAC 61/.1403 | 1222 | 1295 | 1361 | 1423 | 1482 | 1536 | 1588 | 1637 | 1684 | 1728 | 1771 | 1812 | 1852 | 1890 | 1927
0.10 AAAC 7/.183 Silmalec | 405 | 429 | 451 | 471 | 490 | 508 | 525 | 541 | 556 | 571 | 585 | 598 | 611 | 623 | 635
0.005 SCAC 3/.1019 (3/10) | 72 | 76 | 80 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 101 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112
0.012 SCAC 7/.1019 (7/10) | 119 | 127 | 133 | 139 | 145 | 150 | 155 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 187
0.0026 SCGZ 3/.104 (3/12) | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77
0.009 SCGZ 7/.128 | 104 | 110 | 116 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 158
0.0096 SCGZ 19/.080 | 119 | 126 | 132 | 138 | 143 | 148 | 152 | 157 | 161 | 165 | 168 | 172 | 175 | 178 | 181
18 ACSR/GZ 3/4/2.5 Raisin | 139 | 147 | 155 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 191 | 196 | 200 | 205 | 209 | 213 | 217
35 ACSR 6/1/2.75 Apricot | 199 | 211 | 222 | 232 | 241 | 250 | 258 | 266 | 273 | 281 | 287 | 294 | 300 | 306 | 311
65 ACSR 6/1/3.75 Banana | 290 | 308 | 323 | 338 | 352 | 365 | 377 | 388 | 399 | 410 | 419 | 429 | 438 | 447 | 455
105 ACSR 6/4.75-7/1.60 Cherry | 386 | 409 | 430 | 450 | 468 | 485 | 501 | 516 | 531 | 545 | 558 | 571 | 583 | 594 | 606
144 ACSR 30/7/2.5 Grape | 510 | 540 | 568 | 593 | 618 | 640 | 662 | 682 | 701 | 719 | 737 | 754 | 770 | 785 | 800
207 ACSR 30/7/3.0 Lemon | 643 | 681 | 716 | 749 | 779 | 808 | 835 | 860 | 885 | 908 | 930 | 952 | 972 | 992 | 1011
243 ACSR 30/7/3.25 Lychee | 712 | 754 | 793 | 829 | 862 | 894 | 924 | 953 | 980 | 1005 | 1030 | 1054 | 1076 | 1098 | 1119
373 ACSR 54/7/3.0 Mango | 897 | 950 | 999 | 1044 | 1087 | 1127 | 1165 | 1201 | 1235 | 1267 | 1299 | 1329 | 1357 | 1385 | 1412
508 ACSR 54/7/3.5 Olive | 1092 | 1157 | 1217 | 1272 | 1324 | 1373 | 1419 | 1463 | 1505 | 1545 | 1583 | 1620 | 1655 | 1689 | 1722
28 AAC 7/2.25 Jupiter | 173 | 183 | 192 | 201 | 209 | 217 | 224 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 260 | 265 | 270
41 AAC 7/2.75 Leonids | 223 | 236 | 248 | 259 | 270 | 280 | 289 | 298 | 306 | 314 | 321 | 329 | 336 | 342 | 349
76 AAC 7/3.75 Mars | 330 | 349 | 367 | 384 | 399 | 414 | 428 | 441 | 453 | 465 | 476 | 487 | 497 | 507 | 516
122 AAC 7/4.75 Moon | 443 | 469 | 494 | 516 | 537 | 557 | 575 | 593 | 609 | 625 | 640 | 655 | 669 | 682 | 695
178 AAC 37/2.5 | 564 | 597 | 628 | 657 | 683 | 709 | 732 | 755 | 776 | 796 | 816 | 834 | 852 | 869 | 886
180 AAC 19/3.5 Orion | 569 | 603 | 634 | 663 | 690 | 715 | 739 | 762 | 783 | 804 | 823 | 842 | 860 | 877 | 894
300 AAC 37/3.25 Sirius | 786 | 833 | 876 | 916 | 953 | 988 | 1021 | 1053 | 1082 | 1111 | 1138 | 1164 | 1189 | 1214 | 1237
495 AAC 61/3.25 Uranus | 1070 | 1133 | 1192 | 1246 | 1297 | 1345 | 1390 | 1433 | 1474 | 1513 | 1550 | 1586 | 1621 | 1654 | 1686
41 AAAC 7/2.75 Chromium | 219 | 232 | 244 | 255 | 266 | 276 | 285 | 293 | 302 | 309 | 317 | 324 | 331 | 338 | 344
76 AAAC 7/3.75 Helium | 325 | 344 | 362 | 378 | 394 | 408 | 422 | 435 | 447 | 459 | 470 | 481 | 491 | 501 | 510
122 AAAC 7/4.75 Iodine | 438 | 464 | 488 | 510 | 531 | 551 | 569 | 586 | 603 | 619 | 634 | 649 | 662 | 676 | 689
180 AAAC 19/3.5 Lutetium | 560 | 593 | 624 | 652 | 679 | 704 | 728 | 750 | 771 | 792 | 811 | 830 | 848 | 865 | 882
300 AAAC 37/3.25 Nobelium | 778 | 825 | 867 | 907 | 944 | 979 | 1012 | 1044 | 1073 | 1102 | 1129 | 1155 | 1180 | 1205 | 1228
337 AAAC 19/4.75 Oxygen | 827 | 876 | 921 | 963 | 1003 | 1040 | 1075 | 1108 | 1140 | 1170 | 1199 | 1227 | 1253 | 1279 | 1304
587 AAAC 61/3.5 Silicon | 1176 | 1246 | 1311 | 1371 | 1427 | 1480 | 1530 | 1578 | 1623 | 1667 | 1708 | 1748 | 1787 | 1824 | 1860
2 SCGZ 7/1.60 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68
SCGZ 3/2.75 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81
SCAC 3/2.75 | 77 | 82 | 86 | 90 | 94 | 97 | 101 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 117 | 119 | 121
Parameters Used in Study:
Voltage (kV): | 66
Max Cond Temp (°C): | 80
Solar Absorption Coefficient: | 0.5
Emissivity of Conductor: | 0.5
Direct Solar Radiation (W/m²): | 0
Diffuse Solar Rad (W/m²): | 0
Wind angle (° to cond axis): | 90
Ambient Temperature (°C): | 15
Ground Temp Correction (°C): | -5
Ground Reflectance: | 0.2
Wind Velocity (m/s): | 1

## SUMMER_OH_METRO (hidden)
Summer Day Metro
Current Ratings in Amps for the following design temperatures
Conductor Description | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
0.0125 Cu 7/0.048 (7/18) | 37 | 54 | 66 | 77 | 85 | 93 | 100 | 107 | 113 | 118 | 123 | 128 | 132 | 137 | 141
0.0225 Cu 7/0.064 (7/16) | 47 | 73 | 92 | 107 | 119 | 131 | 141 | 150 | 159 | 166 | 174 | 181 | 187 | 193 | 199
0.035 Cu 7/0.080 (7/14) | 55 | 92 | 117 | 137 | 155 | 170 | 183 | 196 | 207 | 217 | 227 | 237 | 245 | 254 | 261
0.06 Cu 7/0.104 | 62 | 120 | 157 | 187 | 211 | 233 | 252 | 270 | 286 | 301 | 315 | 328 | 340 | 352 | 363
0.10 Cu 7/0.136 | 54 | 155 | 211 | 254 | 290 | 322 | 349 | 375 | 398 | 419 | 439 | 458 | 476 | 493 | 509
0.15 Cu 19/0.101 | 0 | 186 | 265 | 324 | 373 | 415 | 452 | 486 | 517 | 546 | 572 | 598 | 621 | 644 | 665
0.20 Cu 19/0.116 | 0 | 205 | 303 | 374 | 433 | 483 | 528 | 569 | 606 | 640 | 672 | 702 | 731 | 757 | 783
0.25 Cu 37/0.093 | 0 | 223 | 344 | 430 | 500 | 560 | 613 | 661 | 705 | 745 | 783 | 819 | 852 | 884 | 915
0.25 Cu 19/0.131 | 0 | 222 | 343 | 429 | 499 | 559 | 612 | 660 | 704 | 744 | 782 | 818 | 851 | 883 | 914
0.30 Cu 19/0.114 | 0 | 233 | 375 | 474 | 554 | 623 | 683 | 738 | 788 | 834 | 877 | 917 | 955 | 991 | 1026
0.30 Cu 37/0.103 | 0 | 236 | 380 | 481 | 562 | 632 | 693 | 749 | 799 | 846 | 890 | 931 | 970 | 1006 | 1041
0.50 Cu 19/0.185 | 0 | 244 | 472 | 618 | 734 | 832 | 917 | 995 | 1065 | 1130 | 1190 | 1247 | 1301 | 1352 | 1400
0.60 Cu 37/0.144 | 0 | 232 | 505 | 672 | 802 | 912 | 1008 | 1095 | 1174 | 1246 | 1314 | 1377 | 1437 | 1494 | 1548
0.02 ACSR 6/1/0.083 | 39 | 67 | 86 | 101 | 114 | 125 | 135 | 144 | 153 | 160 | 168 | 174 | 181 | 187 | 193
0.025 ACSR 6/1/0.093 (No 3) | 42 | 76 | 98 | 116 | 131 | 144 | 155 | 166 | 176 | 185 | 193 | 201 | 209 | 216 | 222
0.03 ACSR 6/1/0.102 | 43 | 83 | 109 | 129 | 146 | 161 | 174 | 186 | 197 | 207 | 217 | 226 | 234 | 242 | 250
0.03 ACSR 6/1/0.1052 (No 2) | 44 | 86 | 113 | 134 | 151 | 167 | 181 | 193 | 205 | 215 | 225 | 235 | 243 | 252 | 260
0.04 ACSR 6/1/0.118 | 43 | 96 | 128 | 153 | 173 | 191 | 208 | 222 | 236 | 248 | 260 | 271 | 281 | 291 | 300
0.06 ACSR 6/1/0.144 | 33 | 114 | 157 | 189 | 216 | 240 | 261 | 280 | 297 | 313 | 329 | 343 | 356 | 369 | 381
0.10 ACSR 6/1/0.186 | 0 | 133 | 195 | 240 | 277 | 309 | 337 | 362 | 386 | 408 | 428 | 447 | 465 | 482 | 498
0.10 ACSR 6/.186-7/.062 | 0 | 139 | 203 | 250 | 288 | 322 | 351 | 378 | 402 | 425 | 446 | 466 | 485 | 502 | 519
0.10 ACSR 6/.173-7/.067 | 0 | 130 | 191 | 236 | 273 | 305 | 333 | 358 | 381 | 403 | 423 | 442 | 460 | 477 | 493
0.125 ACSR 26/.100-7/.075 | 0 | 154 | 234 | 291 | 338 | 378 | 413 | 445 | 475 | 502 | 527 | 551 | 573 | 595 | 615
0.125 ACSR 30/7/.093 | 0 | 156 | 241 | 301 | 350 | 392 | 429 | 462 | 493 | 521 | 548 | 573 | 596 | 618 | 639
0.15 ACSR 30/7/.102 | 0 | 165 | 264 | 333 | 389 | 437 | 480 | 518 | 553 | 585 | 615 | 643 | 670 | 695 | 719
0.20 ACSR 30/7/.118 | 0 | 174 | 304 | 391 | 461 | 520 | 572 | 619 | 662 | 701 | 738 | 772 | 805 | 836 | 865
0.225 ACSR 30/7/.1261 | 0 | 175 | 323 | 420 | 497 | 562 | 620 | 671 | 718 | 761 | 802 | 840 | 875 | 909 | 942
0.25 ACSR 30/7/.132 | 0 | 174 | 337 | 442 | 524 | 594 | 655 | 710 | 760 | 806 | 849 | 890 | 928 | 964 | 998
0.30 ACSR 30/7/.146 | 0 | 166 | 369 | 492 | 588 | 669 | 739 | 803 | 860 | 914 | 963 | 1010 | 1054 | 1095 | 1135
0.35 ACSR 54/7/.118 | 0 | 161 | 386 | 519 | 622 | 708 | 784 | 852 | 914 | 971 | 1024 | 1074 | 1120 | 1165 | 1207
0.50 ACSR 54/7/.139 | 0 | 63 | 440 | 615 | 748 | 859 | 955 | 1041 | 1119 | 1191 | 1258 | 1321 | 1380 | 1436 | 1489
0.014 AAC 7/0.064 | 37 | 57 | 71 | 83 | 93 | 102 | 110 | 117 | 124 | 130 | 135 | 141 | 146 | 151 | 155
0.025 AAC 7/0.087 | 45 | 79 | 102 | 120 | 135 | 148 | 160 | 171 | 181 | 190 | 199 | 207 | 215 | 222 | 229
0.0375 AAC 7/.1052 | 49 | 96 | 126 | 149 | 169 | 187 | 202 | 216 | 229 | 241 | 252 | 263 | 272 | 282 | 291
0.07 AAC 7/.144 | 37 | 129 | 178 | 215 | 245 | 272 | 296 | 317 | 337 | 355 | 373 | 389 | 404 | 418 | 432
0.12 AAC 7/0.186 | 0 | 160 | 233 | 287 | 331 | 370 | 404 | 434 | 462 | 488 | 513 | 535 | 557 | 577 | 596
0.185 AAC 37/.102 | 0 | 183 | 293 | 369 | 432 | 485 | 532 | 574 | 613 | 648 | 682 | 713 | 742 | 770 | 797
0.28 AAC 37/.1261 | 0 | 194 | 357 | 465 | 550 | 622 | 685 | 742 | 794 | 842 | 887 | 928 | 968 | 1005 | 1041
0.50 AAC 37/.168 | 0 | 134 | 460 | 633 | 766 | 877 | 973 | 1059 | 1138 | 1210 | 1277 | 1340 | 1400 | 1456 | 1510
0.57 AAC 61/.1403 | 0 | 49 | 484 | 679 | 827 | 950 | 1057 | 1152 | 1239 | 1318 | 1393 | 1462 | 1528 | 1590 | 1649
0.10 AAAC 7/.183 Silmalec | 0 | 148 | 214 | 264 | 304 | 339 | 370 | 398 | 424 | 448 | 470 | 491 | 510 | 529 | 547
0.005 SCAC 3/.1019 (3/10) | 21 | 35 | 44 | 52 | 58 | 63 | 68 | 73 | 77 | 81 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97
0.012 SCAC 7/.1019 (7/10) | 28 | 54 | 70 | 83 | 94 | 104 | 112 | 120 | 127 | 134 | 140 | 146 | 152 | 157 | 162
0.0026 SCGZ 3/.104 (3/12) | 15 | 25 | 31 | 36 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67
0.009 SCGZ 7/.128 | 18 | 44 | 59 | 70 | 80 | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 119 | 124 | 128 | 133 | 137
0.0096 SCGZ 19/.080 | 18 | 49 | 67 | 80 | 91 | 101 | 109 | 117 | 124 | 130 | 136 | 142 | 147 | 152 | 156
18 ACSR/GZ 3/4/2.5 Raisin | 34 | 63 | 82 | 97 | 110 | 121 | 131 | 140 | 148 | 156 | 163 | 170 | 176 | 182 | 188
35 ACSR 6/1/2.75 Apricot | 44 | 88 | 116 | 138 | 156 | 172 | 187 | 200 | 212 | 223 | 233 | 243 | 252 | 261 | 269
65 ACSR 6/1/3.75 Banana | 30 | 116 | 161 | 195 | 223 | 247 | 269 | 288 | 306 | 323 | 339 | 353 | 367 | 380 | 392
105 ACSR 6/4.75-7/1.60 Cherry | 0 | 139 | 203 | 251 | 290 | 323 | 353 | 380 | 404 | 427 | 448 | 468 | 487 | 505 | 522
144 ACSR 30/7/2.5 Grape | 0 | 162 | 255 | 321 | 374 | 420 | 460 | 496 | 530 | 560 | 589 | 616 | 641 | 665 | 688
207 ACSR 30/7/3.0 Lemon | 0 | 174 | 305 | 392 | 462 | 522 | 574 | 621 | 664 | 703 | 740 | 775 | 808 | 839 | 868
243 ACSR 30/7/3.25 Lychee | 0 | 175 | 328 | 428 | 506 | 573 | 632 | 684 | 732 | 777 | 818 | 857 | 893 | 928 | 961
373 ACSR 54/7/3.0 Mango | 0 | 161 | 386 | 520 | 623 | 710 | 786 | 854 | 916 | 973 | 1026 | 1076 | 1123 | 1168 | 1210
508 ACSR 54/7/3.5 Olive | 0 | 76 | 437 | 610 | 741 | 851 | 946 | 1031 | 1108 | 1179 | 1245 | 1307 | 1365 | 1421 | 1473
28 AAC 7/2.25 Jupiter | 46 | 80 | 104 | 122 | 138 | 151 | 163 | 175 | 185 | 194 | 203 | 211 | 219 | 227 | 234
41 AAC 7/2.75 Leonids | 49 | 99 | 130 | 154 | 175 | 193 | 209 | 224 | 237 | 249 | 261 | 272 | 282 | 292 | 301
76 AAC 7/3.75 Mars | 34 | 132 | 182 | 221 | 253 | 280 | 305 | 327 | 348 | 366 | 384 | 401 | 416 | 431 | 445
122 AAC 7/4.75 Moon | 0 | 160 | 234 | 288 | 332 | 371 | 405 | 436 | 464 | 490 | 514 | 537 | 559 | 579 | 599
178 AAC 37/2.5 | 0 | 179 | 282 | 355 | 414 | 465 | 509 | 549 | 586 | 620 | 652 | 682 | 710 | 736 | 762
180 AAC 19/3.5 Orion | 0 | 181 | 285 | 359 | 418 | 469 | 514 | 555 | 592 | 626 | 658 | 688 | 716 | 743 | 769
300 AAC 37/3.25 Sirius | 0 | 194 | 363 | 473 | 560 | 633 | 698 | 756 | 809 | 858 | 904 | 947 | 987 | 1025 | 1062
495 AAC 61/3.25 Uranus | 0 | 144 | 445 | 609 | 735 | 840 | 932 | 1014 | 1089 | 1158 | 1222 | 1282 | 1339 | 1393 | 1444
41 AAAC 7/2.75 Chromium | 48 | 97 | 128 | 152 | 172 | 190 | 206 | 220 | 234 | 246 | 257 | 268 | 278 | 288 | 297
76 AAAC 7/3.75 Helium | 32 | 130 | 180 | 218 | 249 | 276 | 301 | 323 | 343 | 362 | 379 | 396 | 411 | 426 | 440
122 AAAC 7/4.75 Iodine | 0 | 158 | 231 | 284 | 329 | 367 | 401 | 431 | 459 | 485 | 509 | 532 | 553 | 574 | 593
180 AAAC 19/3.5 Lutetium | 0 | 178 | 280 | 353 | 411 | 462 | 506 | 546 | 583 | 617 | 648 | 678 | 706 | 733 | 758
300 AAAC 37/3.25 Nobelium | 0 | 192 | 359 | 468 | 554 | 628 | 692 | 750 | 802 | 851 | 897 | 939 | 979 | 1017 | 1054
337 AAAC 19/4.75 Oxygen | 0 | 192 | 375 | 493 | 585 | 664 | 732 | 794 | 850 | 902 | 951 | 996 | 1039 | 1080 | 1119
587 AAAC 61/3.5 Silicon | 0 | 82 | 471 | 657 | 799 | 917 | 1020 | 1112 | 1195 | 1272 | 1344 | 1411 | 1474 | 1534 | 1591
2 SCGZ 7/1.60 | 14 | 22 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59
SCGZ 3/2.75 | 15 | 25 | 32 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70
SCAC 3/2.75 | 22 | 37 | 47 | 55 | 62 | 68 | 74 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 102 | 105
Parameters Used in Study:
Voltage (kV): | 66
Max Cond Temp (°C): | 80
Solar Absorption Coefficient: | 0.85
Emissivity of Conductor: | 0.85
Direct Solar Radiation (W/m²): | 1000
Diffuse Solar Rad (W/m²): | 100
Wind angle (° to cond axis): | 90
Ambient Temperature (°C): | 40
Ground Temp Correction (°C): | 5
Ground Reflectance: | 0.15
Wind Velocity (m/s): | 1

## WINTER_OH_METRO (hidden)
Winter Night Metro
Current Ratings in Amps for the following design temperatures
Conductor Description | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
0.0125 Cu 7/0.048 (7/18) | 106 | 112 | 118 | 124 | 129 | 133 | 138 | 142 | 146 | 150 | 153 | 157 | 160 | 163 | 167
0.0225 Cu 7/0.064 (7/16) | 151 | 160 | 168 | 176 | 183 | 190 | 196 | 202 | 208 | 213 | 218 | 223 | 228 | 233 | 237
0.035 Cu 7/0.080 (7/14) | 198 | 210 | 221 | 231 | 241 | 249 | 258 | 266 | 273 | 280 | 287 | 294 | 300 | 306 | 312
0.06 Cu 7/0.104 | 277 | 293 | 308 | 322 | 336 | 348 | 360 | 371 | 381 | 391 | 401 | 410 | 419 | 428 | 436
0.10 Cu 7/0.136 | 390 | 413 | 434 | 454 | 472 | 490 | 507 | 522 | 537 | 551 | 565 | 578 | 591 | 603 | 615
0.15 Cu 19/0.101 | 511 | 541 | 569 | 596 | 620 | 643 | 665 | 685 | 705 | 724 | 742 | 760 | 776 | 792 | 808
0.20 Cu 19/0.116 | 603 | 639 | 672 | 703 | 732 | 759 | 785 | 809 | 833 | 855 | 876 | 897 | 917 | 936 | 955
0.25 Cu 37/0.093 | 706 | 748 | 787 | 823 | 857 | 889 | 919 | 948 | 975 | 1001 | 1027 | 1051 | 1074 | 1097 | 1119
0.25 Cu 19/0.131 | 706 | 747 | 786 | 822 | 856 | 888 | 918 | 947 | 974 | 1000 | 1026 | 1050 | 1073 | 1096 | 1118
0.30 Cu 19/0.114 | 794 | 841 | 884 | 925 | 963 | 999 | 1033 | 1065 | 1096 | 1126 | 1154 | 1182 | 1208 | 1234 | 1258
0.30 Cu 37/0.103 | 806 | 853 | 898 | 939 | 977 | 1014 | 1048 | 1081 | 1113 | 1143 | 1172 | 1199 | 1226 | 1252 | 1277
0.50 Cu 19/0.185 | 1090 | 1154 | 1214 | 1269 | 1322 | 1371 | 1418 | 1463 | 1506 | 1547 | 1586 | 1624 | 1661 | 1696 | 1731
0.60 Cu 37/0.144 | 1207 | 1279 | 1345 | 1407 | 1465 | 1520 | 1572 | 1622 | 1669 | 1715 | 1759 | 1801 | 1842 | 1881 | 1920
0.02 ACSR 6/1/0.083 | 147 | 155 | 163 | 171 | 178 | 184 | 190 | 196 | 202 | 207 | 212 | 217 | 222 | 226 | 230
0.025 ACSR 6/1/0.093 (No 3) | 170 | 180 | 189 | 197 | 205 | 213 | 220 | 227 | 233 | 239 | 245 | 251 | 256 | 261 | 266
0.03 ACSR 6/1/0.102 | 191 | 202 | 212 | 222 | 231 | 240 | 248 | 255 | 262 | 269 | 276 | 282 | 288 | 294 | 300
0.03 ACSR 6/1/0.1052 (No 2) | 198 | 210 | 221 | 231 | 240 | 249 | 258 | 266 | 273 | 280 | 287 | 294 | 300 | 306 | 312
0.04 ACSR 6/1/0.118 | 230 | 243 | 256 | 267 | 278 | 289 | 298 | 307 | 316 | 325 | 333 | 340 | 348 | 355 | 361
0.06 ACSR 6/1/0.144 | 292 | 310 | 325 | 340 | 354 | 367 | 380 | 391 | 403 | 413 | 423 | 433 | 443 | 452 | 461
0.10 ACSR 6/1/0.186 | 384 | 407 | 428 | 447 | 466 | 483 | 499 | 515 | 529 | 543 | 557 | 570 | 583 | 595 | 606
0.10 ACSR 6/.186-7/.062 | 400 | 424 | 446 | 466 | 485 | 503 | 520 | 537 | 552 | 567 | 581 | 594 | 607 | 620 | 632
0.10 ACSR 6/.173-7/.067 | 380 | 403 | 423 | 443 | 461 | 478 | 494 | 509 | 524 | 538 | 551 | 564 | 577 | 589 | 600
0.125 ACSR 26/.100-7/.075 | 475 | 503 | 529 | 554 | 576 | 598 | 618 | 637 | 655 | 673 | 690 | 706 | 721 | 737 | 751
0.125 ACSR 30/7/.093 | 495 | 524 | 551 | 576 | 600 | 622 | 643 | 663 | 682 | 700 | 718 | 735 | 751 | 767 | 782
0.15 ACSR 30/7/.102 | 557 | 590 | 621 | 649 | 676 | 701 | 725 | 747 | 769 | 789 | 809 | 828 | 847 | 865 | 882
0.20 ACSR 30/7/.118 | 673 | 713 | 750 | 784 | 816 | 846 | 875 | 903 | 929 | 954 | 978 | 1001 | 1023 | 1045 | 1066
0.225 ACSR 30/7/.1261 | 734 | 777 | 817 | 854 | 889 | 922 | 954 | 984 | 1012 | 1040 | 1066 | 1091 | 1116 | 1139 | 1162
0.25 ACSR 30/7/.132 | 779 | 824 | 867 | 907 | 944 | 979 | 1012 | 1044 | 1075 | 1104 | 1132 | 1158 | 1184 | 1210 | 1234
0.30 ACSR 30/7/.146 | 887 | 940 | 988 | 1033 | 1076 | 1116 | 1154 | 1190 | 1225 | 1258 | 1290 | 1321 | 1351 | 1380 | 1408
0.35 ACSR 54/7/.118 | 945 | 1000 | 1052 | 1100 | 1146 | 1188 | 1229 | 1268 | 1305 | 1340 | 1374 | 1407 | 1439 | 1470 | 1499
0.50 ACSR 54/7/.139 | 1171 | 1239 | 1303 | 1363 | 1419 | 1473 | 1523 | 1571 | 1617 | 1661 | 1704 | 1745 | 1785 | 1823 | 1861
0.014 AAC 7/0.064 | 118 | 125 | 131 | 137 | 143 | 148 | 153 | 157 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | 181 | 185
0.025 AAC 7/0.087 | 174 | 185 | 194 | 203 | 211 | 219 | 226 | 233 | 240 | 246 | 252 | 258 | 263 | 269 | 274
0.0375 AAC 7/.1052 | 222 | 235 | 247 | 259 | 269 | 279 | 288 | 297 | 306 | 314 | 321 | 329 | 336 | 343 | 349
0.07 AAC 7/.144 | 331 | 351 | 369 | 386 | 402 | 416 | 430 | 444 | 456 | 468 | 480 | 491 | 502 | 512 | 522
0.12 AAC 7/0.186 | 460 | 487 | 512 | 536 | 558 | 578 | 598 | 616 | 634 | 651 | 667 | 683 | 698 | 712 | 726
0.185 AAC 37/.102 | 618 | 654 | 688 | 720 | 749 | 777 | 803 | 828 | 852 | 875 | 897 | 918 | 939 | 958 | 977
0.28 AAC 37/.1261 | 811 | 859 | 903 | 944 | 983 | 1020 | 1055 | 1088 | 1119 | 1150 | 1179 | 1207 | 1234 | 1260 | 1285
0.50 AAC 37/.168 | 1185 | 1254 | 1319 | 1380 | 1436 | 1490 | 1541 | 1590 | 1636 | 1681 | 1724 | 1765 | 1805 | 1844 | 1882
0.57 AAC 61/.1403 | 1296 | 1372 | 1443 | 1509 | 1572 | 1630 | 1686 | 1740 | 1791 | 1840 | 1887 | 1932 | 1976 | 2019 | 2060
0.10 AAAC 7/.183 Silmalec | 422 | 446 | 469 | 491 | 511 | 530 | 548 | 565 | 581 | 596 | 611 | 626 | 639 | 653 | 665
0.005 SCAC 3/.1019 (3/10) | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 | 93 | 96 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116
0.012 SCAC 7/.1019 (7/10) | 123 | 131 | 137 | 144 | 149 | 155 | 160 | 165 | 170 | 174 | 178 | 183 | 187 | 190 | 194
0.0026 SCGZ 3/.104 (3/12) | 53 | 55 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80
0.009 SCGZ 7/.128 | 108 | 114 | 120 | 125 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 149 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165
0.0096 SCGZ 19/.080 | 124 | 131 | 137 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 167 | 171 | 175 | 178 | 182 | 185 | 189
18 ACSR/GZ 3/4/2.5 Raisin | 143 | 152 | 159 | 167 | 174 | 180 | 186 | 192 | 197 | 202 | 207 | 212 | 216 | 221 | 225
35 ACSR 6/1/2.75 Apricot | 206 | 218 | 229 | 239 | 249 | 258 | 267 | 275 | 283 | 290 | 298 | 304 | 311 | 317 | 323
65 ACSR 6/1/3.75 Banana | 301 | 319 | 336 | 351 | 365 | 379 | 392 | 404 | 415 | 426 | 437 | 447 | 457 | 466 | 475
105 ACSR 6/4.75-7/1.60 Cherry | 402 | 426 | 448 | 469 | 488 | 506 | 523 | 539 | 555 | 569 | 584 | 597 | 610 | 623 | 635
144 ACSR 30/7/2.5 Grape | 533 | 565 | 594 | 621 | 646 | 670 | 693 | 715 | 735 | 755 | 774 | 792 | 810 | 827 | 843
207 ACSR 30/7/3.0 Lemon | 675 | 715 | 752 | 786 | 819 | 849 | 878 | 905 | 932 | 957 | 981 | 1004 | 1027 | 1048 | 1069
243 ACSR 30/7/3.25 Lychee | 749 | 793 | 834 | 872 | 908 | 942 | 974 | 1004 | 1033 | 1061 | 1088 | 1114 | 1139 | 1163 | 1186
373 ACSR 54/7/3.0 Mango | 947 | 1003 | 1054 | 1103 | 1148 | 1191 | 1232 | 1271 | 1308 | 1343 | 1377 | 1410 | 1442 | 1473 | 1503
508 ACSR 54/7/3.5 Olive | 1158 | 1226 | 1289 | 1348 | 1404 | 1456 | 1506 | 1554 | 1599 | 1643 | 1685 | 1726 | 1765 | 1803 | 1840
28 AAC 7/2.25 Jupiter | 178 | 188 | 198 | 207 | 216 | 224 | 231 | 238 | 245 | 251 | 257 | 263 | 269 | 274 | 280
41 AAC 7/2.75 Leonids | 230 | 244 | 256 | 268 | 279 | 289 | 299 | 308 | 317 | 325 | 333 | 341 | 348 | 355 | 362
76 AAC 7/3.75 Mars | 342 | 362 | 381 | 398 | 414 | 430 | 444 | 458 | 471 | 484 | 495 | 507 | 518 | 529 | 539
122 AAC 7/4.75 Moon | 462 | 489 | 514 | 538 | 560 | 581 | 600 | 619 | 637 | 654 | 670 | 685 | 701 | 715 | 729
178 AAC 37/2.5 | 590 | 625 | 657 | 687 | 715 | 742 | 767 | 791 | 814 | 836 | 857 | 877 | 896 | 915 | 933
180 AAC 19/3.5 Orion | 596 | 631 | 663 | 694 | 722 | 749 | 774 | 799 | 822 | 844 | 865 | 885 | 905 | 924 | 942
300 AAC 37/3.25 Sirius | 827 | 876 | 921 | 963 | 1003 | 1040 | 1076 | 1110 | 1142 | 1173 | 1202 | 1231 | 1258 | 1285 | 1311
495 AAC 61/3.25 Uranus | 1132 | 1199 | 1261 | 1319 | 1373 | 1424 | 1473 | 1519 | 1564 | 1606 | 1647 | 1687 | 1725 | 1762 | 1798
41 AAAC 7/2.75 Chromium | 226 | 240 | 252 | 264 | 275 | 285 | 294 | 303 | 312 | 320 | 328 | 336 | 343 | 350 | 357
76 AAAC 7/3.75 Helium | 337 | 357 | 376 | 393 | 409 | 424 | 439 | 452 | 465 | 478 | 490 | 501 | 512 | 523 | 533
122 AAAC 7/4.75 Iodine | 456 | 483 | 508 | 532 | 554 | 574 | 594 | 612 | 630 | 647 | 663 | 679 | 694 | 708 | 723
180 AAAC 19/3.5 Lutetium | 586 | 620 | 653 | 683 | 711 | 737 | 762 | 786 | 809 | 831 | 852 | 872 | 892 | 911 | 929
300 AAAC 37/3.25 Nobelium | 819 | 867 | 912 | 954 | 994 | 1031 | 1066 | 1100 | 1132 | 1163 | 1193 | 1221 | 1249 | 1276 | 1302
337 AAAC 19/4.75 Oxygen | 870 | 922 | 970 | 1014 | 1056 | 1096 | 1133 | 1169 | 1203 | 1236 | 1268 | 1298 | 1328 | 1356 | 1384
587 AAAC 61/3.5 Silicon | 1247 | 1320 | 1389 | 1453 | 1513 | 1570 | 1624 | 1676 | 1725 | 1773 | 1819 | 1863 | 1905 | 1947 | 1987
2 SCGZ 7/1.60 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70
SCGZ 3/2.75 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83
SCAC 3/2.75 | 80 | 84 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 107 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125
Parameters Used in Study:
Voltage (kV): | 66
Max Cond Temp (°C): | 80
Solar Absorption Coefficient: | 0.85
Emissivity of Conductor: | 0.85
Direct Solar Radiation (W/m²): | 0
Diffuse Solar Rad (W/m²): | 0
Wind angle (° to cond axis): | 90
Ambient Temperature (°C): | 15
Ground Temp Correction (°C): | -5
Ground Reflectance: | 0.15
Wind Velocity (m/s): | 1

## OTHER_RATINGS (hidden)
| Summer Day Rural | [14 empty] | Winter Night Rural | [14 empty] | Rating: MVA (33) or I (1)?
Conductor Description | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 33 | 0.057158
185MM2 PLY CU | [6 empty] | 322
300MM2 CU XLPE | 530 | [14 empty] | 569.5
0.10 Cu 7/0.136 Double Circuit | 246 | 372 | 464 | 536 | 600 | 656 | 706 | 750 | 792 | 832 | 868 | 902 | 934 | 966 | 994 | 752 | 796 | 838 | 876 | 912 | 944 | 976 | 1006 | 1034 | 1062 | 1088 | 1112 | 1136 | 1158 | 1180
7/3.75CC | [6 empty] | 254
IUC | [6 empty] | 255
0.025 ACSR 6/1/0.093 (No 3) x2 | 122 | 172 | 210 | 242 | 268 | 292 | 312 | 332 | 122 | 350 | 366 | 382 | 398 | 410 | 424 | 330 | 348 | 366 | 384 | 398 | 414 | 426 | 440 | 330 | 452 | 464 | 474 | 486 | 496 | 506
50MM2
95MM2 XLPE
300MM2 XLPE | 380
2 X 300MM2 XLPE

## EASTERN HILLS
ORIGIN | DESTINATION | SUMMER RATING (MVA) | 10% POE FORECAST (MVA)
|  |  | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23
BALHANNAH | WOODSIDE | 20.1767 | 9.1005 | 9.2273 | 9.3559 | 9.4862 | 9.6184
BALHANNAH | VERDUN TEE | 21.377 | 4.7768 | 4.842 | 4.9086 | 4.9765 | 5.0458
VERDUN TEE | ALDGATE | 20.291 | 0.32152 | 0.32152 | 0.32152 | 0.32152 | 0.32152
VERDUN TEE | MYLOR | 3.3723 | 2.7979 | 2.8201 | 2.8424 | 2.8648 | 2.8875
BALHANNAH | NAIRNE | 13.032 | 10.357 | 10.3884 | 10.4199 | 10.4516 | 10.4833
URAIDLA | PICCADILLY | 20.291 | 18.9261 | 19.2767 | 19.6341 | 19.9985 | 20.3702
PICCADILLY | STIRLING EAST | 20.291 | 16.7763 | 17.1098 | 17.45 | 17.7971 | 18.1512
STIRLING EAST | ALDGATE | 20.291 | 7.4945 | 7.6215 | 7.7506 | 7.8819 | 8.0154
ANGAS CREEK | BIRDWOOD TEE | 14.518 | 7.7765 | 7.7919 | 7.8074 | 7.8229 | 7.8386
BIRDWOOD TEE | FORRESTON | 4.2297 | 1.754 | 1.7561 | 1.7583 | 1.7604 | 1.7625
FORRESTON | LSDF4565 | 4.2297 | 0.41123 | 0.41123 | 0.41123 | 0.41123 | 0.41123
BIRDWOOD TEE | BIRDWOOD | 7.1447 | 5.7279 | 5.7402 | 5.7527 | 5.7653 | 5.778
BIRDWOOD | MOUNT PLEASANT TEE | 4.2297 | 2.7775 | 2.7739 | 2.7704 | 2.7668 | 2.7632
MOUNT PLEASANT TEE | TUNGKILLO | 4.2297 | 0.20599 | 0.20599 | 0.20599 | 0.20599 | 0.20599
MOUNT PLEASANT TEE | MOUNT PLEASANT | 10.7456 | 2.9871 | 2.9829 | 2.9788 | 2.9746 | 2.9705
ANGAS CREEK | ANGAS CREEK TEE | 20.291 | 13.2067 | 13.2388 | 13.2712 | 13.3041 | 13.3374
ANGAS CREEK TEE | LOBETHAL | 20.1767 | 7.7569 | 7.7489 | 7.7409 | 7.7329 | 7.7249
LOBETHAL TEE | WOODSIDE | 7.0304
ANGAS CREEK TEE | GUMERACHA | 7.0304 | 5.4497 | 5.4898 | 5.5303 | 5.5712 | 5.6125
GUMERACHA | HOUGHTON | 6.9732 | 3.1646 | 3.1938 | 3.2233 | 3.2531 | 3.2833
GUMERACHA | KERSBROOK | 15.0325 | 2.3473 | 2.3603 | 2.3734 | 2.3866 | 2.4
KERSBROOK | LS40428 | 6.9732 | 1.7043 | 1.7148 | 1.7255 | 1.7363 | 1.7472

## EYRE PENINSULA
ORIGIN | DESTINATION | SUMMER RATING (MVA) | 10% POE FORECAST (MVA)
|  |  | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23
WHYALLA CENTRAL | WHYALLA TERMINAL 1 | 59.3297 | 32.5556 | 32.5556 | 32.5556 | 32.5556 | 32.5556
WHYALLA CENTRAL | WHYALLA TERMINAL 2 | 59.3297 | 38.166 | 38.166 | 38.166 | 38.166 | 38.166
WHYALLA CENTRAL | WHYALLA CITY 1 | 26.6355 | 9.0159 | 8.9629 | 8.9102 | 8.8578 | 8.8057
WHYALLA CENTRAL | WHYALLA CITY 2 | 27.7786 | 11.0641 | 10.999 | 10.9343 | 10.87 | 10.8061
WHYALLA CENTRAL | WHYALLA STUART | 27.7786 | 21.8126 | 21.6698 | 21.5278 | 21.3868 | 21.2468
WHYALLA CENTRAL | WHYALLA STUART TEE | 24.635 | 0.31215 | 0.30835 | 0.3046 | 0.30089 | 0.29722
WHYALLA STUART TEE | WHYALLA NORTH TEE | 13.2606 | 0.31215 | 0.30835 | 0.3046 | 0.30089 | 0.29722
WHYALLA NORTH TEE | WHYALLA TERMINAL | 12.5175
WHYALLA NORTH TEE | WHYALLA NORTH | 12.5175 | 0.31215 | 0.30835 | 0.3046 | 0.30089 | 0.29722
PORT LINCOLN TERMINAL | PORT LINCOLN CITY TEE | 16.4614 | 11.321 | 11.1575 | 10.9962 | 10.8373 | 10.6808
PORT LINCOLN CITY TEE | PORT LINCOLN CITY | 40.4676
PORT LINCOLN CITY TEE | PORT LINCOLN MARINA TEE | 40.4676 | 11.321 | 11.1575 | 10.9962 | 10.8373 | 10.6808
PORT LINCOLN MARINA TEE | PORT LINCOLN DOCKS | 18.5762 | 4.999 | 4.9293 | 4.8606 | 4.7929 | 4.7261
PORT LINCOLN MARINA TEE | PORT LINCOLN MARINA | 22.1772 | 6.1023 | 6.0112 | 5.9215 | 5.8331 | 5.746
PORT LINCOLN TERMINAL | PORT LINCOLN CITY | 30.5222 | 13.9849 | 13.7622 | 13.5431 | 13.3275 | 13.1154
PORT LINCOLN TERMINAL | POONINDIE TEE | 20.4053 | 8.3671 | 8.2725 | 8.1794 | 8.0878 | 7.9976
POONINDIE TEE | POONINDIE | 12.9176 | 3.0452 | 3.0405 | 3.0357 | 3.031 | 3.0263
POONINDIE | POINT BOSTON | 13.2606 | 2.0477 | 2.0435 | 2.0393 | 2.035 | 2.0308
POONINDIE TEE | TOD RIVER | 20.4053 | 5.4038 | 5.3125 | 5.2228 | 5.1346 | 5.0478
TOD RIVER | CUMMINS | 5.1442 | 4.9055 | 4.7843 | 4.6661 | 4.5508 | 4.4384
TOD RIVER | TUMBY BAY | 5.1442 | 4.2326 | 4.0798 | 3.9325 | 3.7906 | 3.6538
PORT LINCOLN TERMINAL | ULEY SOUTH TEE | 7.0876 | 3.8197 | 3.791 | 3.7627 | 3.7348 | 3.7073
ULEY SOUTH TEE | ULEY | 5.2585 | 3.0288 | 2.9987 | 2.9689 | 2.9395 | 2.9104
ULEY SOUTH TEE | ULEY SOUTH | 5.1442 | 1.7082 | 1.7114 | 1.7146 | 1.7178 | 1.7211
ULEY | COFFIN BAY | 5.2585 | 2.2799 | 2.2506 | 2.2218 | 2.1933 | 2.1652
CLEVE | COWELL | 15.0325 | 2.6491 | 2.5789 | 2.5106 | 2.4441 | 2.3794
BOOTHBY | ARNO BAY | 15.0325 | 1.0696 | 1.0474 | 1.0257 | 1.0043 | 0.98348

## MID NORTH
ORIGIN |  | SUMMER RATING (MVA)
| DESTINATION |  | 10% POE FORECAST (MVA)
|  |  | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23
BRINKWORTH | YACKA TEE | 6.173 | 1.8819 | 1.8458 | 1.8107 | 1.7767 | 1.7437
YACKA TEE | SPALDING TEE | 5.1442 | 1.8819 | 1.8458 | 1.8107 | 1.7767 | 1.7437
SPALDING TEE | GLADSTONE | 3.9439 | 0.22373 | 0.22663 | 0.22958 | 0.23257 | 0.23559
SPALDING TEE | SPALDING | 3.9439 | 1.1467 | 1.1198 | 1.0935 | 1.0679 | 1.043
BRINKWORTH | COLLINSFIELD | 6.173 | 0.51276 | 0.50409 | 0.49557 | 0.48719 | 0.47895
BRINKWORTH | BRINKWORTH TEE | 6.173 | 2.8333 | 2.7683 | 2.7049 | 2.6432 | 2.583
BRINKWORTH TEE | BRINKWORTH TOWN | 5.1442 | 2.8333 | 2.7683 | 2.7049 | 2.6432 | 2.583
BRINKWORTH TOWN | BLYTH | 5.1442 | 0.60807 | 0.60186 | 0.59577 | 0.58978 | 0.58388
BLYTH | CLARE NORTH TEE | 6.173
BLYTH | BALAKLAVA | 4.0582 | 0.80498 | 0.79677 | 0.7887 | 0.78077 | 0.77297
WATERLOO | RIVERTON TEE | 6.173 | 5.5935 | 5.5544 | 5.516 | 5.4784 | 5.4414
RIVERTON TEE | AUBURN TEE | 6.173 | 3.5176 | 3.5176 | 3.5176 | 3.5176 | 3.5176
AUBURN TEE | AUBURN | 6.173 | 3.5176 | 3.5176 | 3.5176 | 3.5176 | 3.5176
AUBURN TEE | AUBURN 33/0.4kV | 15.4897 | 0.93111 | 0.93111 | 0.93111 | 0.93111 | 0.93111
RIVERTON TEE | RIVERTON | 15.4897 | 1.8799 | 1.8445 | 1.8098 | 1.7757 | 1.7422
WATERLOO | ROBERTSTOWN | 7.0304 | 0.88912 | 0.88912 | 0.88912 | 0.88912 | 0.88912
WATERLOO | CLARE TEE | 20.291 | 0.37603 | 0.37107 | 0.36617 | 0.36134 | 0.35658
WATERLOO | MARRABEL | 7.0304 | 2.9136 | 2.8645 | 2.8168 | 2.7703 | 2.725
MARRABEL | EUDUNDA TEE | 7.0304 | 1.5064 | 1.4632 | 1.4212 | 1.3804 | 1.3408
EUDUNDA TEE | EUDUNDA | 5.1442 | 1.5064 | 1.4632 | 1.4212 | 1.3804 | 1.3408
TEMPLERS | WASLEYS | 13.032 | 8.4582 | 8.4171 | 8.3763 | 8.3357 | 8.2955
WASLEYS | MALLALA | 5.1442 | 5.6942 | 5.6531 | 5.6123 | 5.5717 | 5.5315
TEMPLERS | HAMLEY BRIDGE | 5.1442 | 4.7366 | 4.7583 | 4.78 | 4.8019 | 4.8238
HAMLEY BRIDGE | BALAKLAVA | 5.1442 | 2.0934 | 2.0934 | 2.0934 | 2.0934 | 2.0934
TEMPLERS | FREELING | 13.2606 | 11.7906 | 11.819 | 11.8482 | 11.8782 | 11.909
FREELING | KAPUNDA | 7.0304 | 6.3208 | 6.3617 | 6.4031 | 6.4451 | 6.4876
KAPUNDA | EUDUNDA TEE | 7.0304
TEMPLERS | DAVEYSTON | 21.377 | 2.3852 | 2.3872 | 2.3891 | 2.3911 | 2.3931
TEMPLERS | GAWLER BELT TEE | 20.291 | 11.203 | 11.2264 | 11.2499 | 11.2735 | 11.297
GAWLER BELT TEE | EVANSTON TEE | 6.5731
EVANSTON TEE | EVANSTON | 6.5731
DORRIEN | NURIOOTPA | 20.291 | 20.4324 | 20.4479 | 20.4637 | 20.4799 | 20.4964
NURIOOTPA | STOCKWELL | 15.4897 | 7.0113 | 7.0457 | 7.0809 | 7.1167 | 7.1532
DORRIEN | ANGASTON NO1 | 27.7786 | 18.1011 | 18.1972 | 18.2938 | 18.3909 | 18.4885
DORRIEN NO 2 | ANGASTON NO2 | 27.7786 | 21.2254 | 21.3381 | 21.4513 | 21.5652 | 21.6796
DORRIEN | BAROSSA SOUTH TEE | 26.6355 | 18.0869 | 18.2198 | 18.3543 | 18.4906 | 18.6285
BAROSSA SOUTH TEE | BAROSSA SOUTH | 26.6355 | 8.5022 | 8.5881 | 8.6749 | 8.7626 | 8.8513
BAROSSA SOUTH TEE | LYNDOCH TEE | 26.6355 | 12.2898 | 12.3491 | 12.4094 | 12.4706 | 12.5327
LYNDOCH TEE | LYNDOCH | 15.0325 | 8.4433 | 8.4518 | 8.4604 | 8.4691 | 8.478
LYNDOCH TEE | SANDY CREEK | 3.9439 | 2.8977 | 2.936 | 2.9749 | 3.0144 | 3.0546
SANDY CREEK | EVANSTON TEE | 3.9439 | 0.74388 | 0.74648 | 0.74908 | 0.75169 | 0.75432
LYNDOCH | WILLIAMSTOWN | 8.1164 | 4.3287 | 4.327 | 4.3253 | 4.3238 | 4.3224
WILLIAMSTOWN | WILLIAMSTOWN SOUTH TEE | 6.9732 | 2.691 | 2.6821 | 2.6732 | 2.6643 | 2.6554
WILLIAMSTOWN SOUTH TEE | WILLIAMSTOWN SOUTH | 12.8033 | 2.691 | 2.6821 | 2.6732 | 2.6643 | 2.6554
WILLIAMSTOWN SOUTH TEE | LS40428 | 6.9732
CLARE NORTH | CLARE NO1 | 36.6381 | 6.906 | 6.8039 | 6.7033 | 6.6042 | 6.5066
CLARE NORTH | CLARE NORTH TEE | 36.6381 | 7.9299 | 7.8127 | 7.6972 | 7.5834 | 7.4712
CLARE NORTH TEE | CLARE NO2 | 36.6381 | 7.9299 | 7.8127 | 7.6972 | 7.5834 | 7.4712
CLARE | CLARE TEE | 13.032 | 3.6687 | 3.5905 | 3.5141 | 3.4392 | 3.3659
CLARE TEE | BURRA | 3.9439 | 3.5822 | 3.5059 | 3.4312 | 3.3581 | 3.2865

## MURRAYLANDS
ORIGIN | DESTINATION | SUMMER RATING (MVA) | 10% POE FORECAST (MVA)
|  |  | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23
MANNUM | MANNUM TEE | 4.2297 | 1.687 | 1.6737 | 1.6604 | 1.6473 | 1.6344
MANNUM TEE | CAMBRAI TEE | 4.2297 | 1.687 | 1.6737 | 1.6604 | 1.6473 | 1.6344
CAMBRAI TEE | CAMBRAI | 3.9439 | 1.6354 | 1.622 | 1.6087 | 1.5955 | 1.5824
CAMBRAI TEE | PALMER | 4.2297 | 0.051585 | 0.051678 | 0.051771 | 0.051864 | 0.051958
PALMER | TUNGKILLO | 4.2297
MANNUM | TEAL FLAT | 9.8311 | 7.903 | 7.9635 | 8.0245 | 8.0862 | 8.1485
TEAL FLAT | WALKER FLAT | 5.1442 | 4.317 | 4.3361 | 4.3554 | 4.3748 | 4.3943
WALKER FLAT | NILDOTTIE | 5.1442 | 2.4945 | 2.5013 | 2.5081 | 2.5149 | 2.5217
NILDOTTIE | PUNYELROO | 5.1442 | 0.49379 | 0.49468 | 0.49557 | 0.49646 | 0.49736
PUNYELROO | SWAN REACH | 5.1442
MANNUM | CALOOTE TEE | 13.775 | 7.7545 | 7.7266 | 7.6993 | 7.6727 | 7.6467
CALOOTE TEE | CALOOTE | 13.775 | 2.3359 | 2.2983 | 2.2612 | 2.2248 | 2.189
CALOOTE TEE | MANNUM TEE | 7.1447 | 5.4186 | 5.4283 | 5.4381 | 5.4479 | 5.4577
MANNUM TEE | MANNUM TOWN | 7.1447 | 5.4186 | 5.4283 | 5.4381 | 5.4479 | 5.4577
MOBILONG | MOBILONG TEE | 40.4676 | 23.3432 | 23.415 | 23.487 | 23.5593 | 23.6319
MOBILONG TEE | MYPOLONGA TEE | 6.5731 | 3.7566 | 3.7708 | 3.785 | 3.7994 | 3.8137
MYPOLONGA TEE | MYPOLONGA | 20.4053 | 3.7566 | 3.7708 | 3.785 | 3.7994 | 3.8137
MYPOLONGA TEE | CALOOTE | 6.5731
MOBILONG TEE | MURRAY BRIDGE NORTH | 21.377 | 19.5866 | 19.6442 | 19.702 | 19.76 | 19.8182
MURRAY BRIDGE NORTH | MURRAY BRIDGE SOUTH TEE | 21.377 | 18.599 | 18.6488 | 18.6987 | 18.7488 | 18.799
MURRAY BRIDGE SOUTH TEE | MURRAY BRIDGE SOUTH | 21.377 | 18.599 | 18.6488 | 18.6987 | 18.7488 | 18.799
MURRAY BRIDGE SOUTH TEE | LSDF4636 | 6.5731
MOBILONG | MONARTO SOUTH TEE | 54.9857 | 29.659 | 29.9869 | 30.319 | 30.6554 | 30.9962
MONARTO SOUTH TEE | MURRAY BRIDGE NORTH | 54.9857 | 20.943 | 21.1177 | 21.2939 | 21.4716 | 21.6507
MONARTO SOUTH TEE | MONARTO SOUTH | 20.4053 | 7.0211 | 7.1445 | 7.2701 | 7.398 | 7.5282
MONARTO SOUTH | MONARTO CENTRAL | 15.4897 | 2.7472 | 2.7836 | 2.8204 | 2.8577 | 2.8954
TAILEM BEND | TAILEM BEND TEE | 21.377 | 10.9558 | 10.8716 | 10.7886 | 10.7068 | 10.6262
TAILEM BEND TEE | TAILEM BEND TOWN | 21.377 | 10.8757 | 10.7913 | 10.708 | 10.626 | 10.5451
TAILEM BEND TEE | TAILEM BEND PUMP STATION | 5.1442 | 0.080146 | 0.080385 | 0.080624 | 0.080865 | 0.081106
TAILEM BEND TOWN | JERVOIS | 21.377 | 7.7639 | 7.6795 | 7.5963 | 7.5142 | 7.4333
JERVOIS | JERVOIS FLAT 1 TEE | 21.377 | 6.3127 | 6.2469 | 6.182 | 6.1181 | 6.0551
JERVOIS FLAT 1 TEE | JERVOIS FLAT 2 TEE | 21.377 | 4.5944 | 4.5416 | 4.4897 | 4.4387 | 4.3885
JERVOIS FLAT 2 TEE | JERVOIS FLAT 2 | 15.4897 | 1.3858 | 1.3858 | 1.3858 | 1.3858 | 1.3858
JERVOIS FLAT 2 TEE | WOODS POINT | 13.7 | 7.8236 | 7.7708 | 7.7189 | 7.6679 | 7.6177
WOODS POINT | LSDF4636 | 6.5731 | 4.615 | 4.615 | 4.615 | 4.615 | 4.615
TAILEM BEND | COOMANDOOK | 18.5191 | 6.2633 | 6.1738 | 6.0868 | 6.0022 | 5.9199
COOMANDOOK | COONALPYN | 6.8589 | 6.054 | 5.9597 | 5.868 | 5.7788 | 5.6921
COONALPYN | BINNIES | 6.173 | 4.9823 | 4.9097 | 4.8391 | 4.7704 | 4.7036
BINNIES | MENINGIE | 6.173 | 4.6793 | 4.6067 | 4.5361 | 4.4674 | 4.4006
MENINGIE | CAMPBELL PARK | 6.173 | 1.88 | 1.8724 | 1.8648 | 1.8573 | 1.8498
CAMPBELL PARK | NARRUNG | 6.173 | 0.81751 | 0.80986 | 0.80228 | 0.79477 | 0.78733
TAILEM BEND | SHERLOCK | 13.775 | 7.8142 | 7.749 | 7.6853 | 7.6231 | 7.5624
SHERLOCK | KAROONDA | 3.9439 | 1.4456 | 1.4456 | 1.4456 | 1.4456 | 1.4456
SHERLOCK | GERANIUM | 9.8311 | 5.8738 | 5.8138 | 5.7552 | 5.698 | 5.6422
GERANIUM | LAMEROO | 9.8311 | 5.1361 | 5.08 | 5.0252 | 4.9717 | 4.9195
LAMEROO | PINNAROO | 3.9439 | 3.0426 | 2.9837 | 2.9262 | 2.87 | 2.8152
SWAN REACH | SWAN REACH FILTRATION TEE | 5.1442 | 2.4002 | 2.3985 | 2.3968 | 2.3952 | 2.3936
SWAN REACH FILTRATION TEE | SWAN REACH TOWN | 5.1442 | 1.3597 | 1.3537 | 1.3477 | 1.3417 | 1.3357

## RIVERLAND
ORIGIN | DESTINATION | SUMMER RATING (MVA) | 10% POE FORECAST (MVA)
|  |  | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23
PARINGA | MURTHO | 15.0325 | 13.9883 | 14.0693 | 14.1507 | 14.2326 | 14.315
MURTHO (TF25 TEE) | LINDSAY PT TEE | 10.4027 | 5.6599 | 5.6927 | 5.7257 | 5.7588 | 5.7922
LINDSAY PT TEE | CHOWILLA GROUP | 10.4027 | 0.58387 | 0.58725 | 0.59065 | 0.59407 | 0.59751
LINDSAY PT TEE | VIC BORDER | 10.4027 | 3.1202 | 3.1382 | 3.1564 | 3.1747 | 3.1931
VIC BORDER | LINDSAY PT GROUP | 3.4866 | 3.0134 | 3.0309 | 3.0484 | 3.0661 | 3.0838

## SOUTH EAST
ORIGIN | DESTINATION | SUMMER RATING (MVA) | 10% POE FORECAST (MVA)
|  |  | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23
KEITH | TINTINARA | 5.1442 | 2.1442 | 2.1553 | 2.1666 | 2.1779 | 2.1893
TINTINARA | COONALPYN | 5.1442
KEITH | PADTHAWAY | 7.0876 | 4.8226 | 4.8345 | 4.8465 | 4.8585 | 4.8705
KEITH | BORDERTOWN | 13.032 | 14.8233 | 14.93 | 15.0374 | 15.1457 | 15.2547
SNUGGERY | MILLICENT | 20.291 | 15.8396 | 15.7709 | 15.7026 | 15.6348 | 15.5675
MILLICENT | HATHERLEIGH | 12.8033 | 8.6556 | 8.6362 | 8.617 | 8.598 | 8.5791
HATHERLEIGH | BEACHPORT TEE | 13.0891 | 7.568 | 7.551 | 7.5342 | 7.5176 | 7.501
BEACHPORT TEE | BEACHPORT | 3.9439 | 1.4906 | 1.4773 | 1.4642 | 1.4511 | 1.4382
BEACHPORT TEE | ROBE | 5.1442 | 4.9905 | 4.9895 | 4.9884 | 4.9874 | 4.9864
SNUGGERY | APCEL | 40.4676 | 9.2905 | 9.2905 | 9.2905 | 9.2905 | 9.2905
APCEL | KCA 3 | 36.6381 | 7.8448 | 7.8448 | 7.8448 | 7.8448 | 7.8449
SNUGGERY | APM TEE 1 | 40.4676 | 7.8448 | 7.8448 | 7.8448 | 7.8448 | 7.8449
APM TEE 1 | KCA 1 | 36.6381 | 7.8448 | 7.8448 | 7.8448 | 7.8448 | 7.8449
APM TEE 1 | APCEL PULP MILL | 40.4676
SNUGGERY | APM TEE 2 | 36.6381 | 0.68792 | 0.68792 | 0.68792 | 0.68792 | 0.68792
APM TEE 2 | APCEL PULP MILL | 36.6381 | 0.68792 | 0.68792 | 0.68792 | 0.68792 | 0.68792
APM TEE 2 | KCA 2 | 36.6381
SNUGGERY | MOUNT BURR | 27.7786 | 1.61 | 1.6095 | 1.609 | 1.6085 | 1.6079
MOUNT BURR | KALANGADOO | 6.173 | 1.3598 | 1.3592 | 1.3587 | 1.3582 | 1.3577
SNUGGERY | WOAKWINE MILL | 7.0876 | 0.17838 | 0.17838 | 0.17838 | 0.17838 | 0.17838
BLANCHE* | MOUNT GAMBIER WEST | 25.1494 | 19.0156 | 18.7101 | 18.4097 | 18.1141 | 17.8235
MOUNT GAMBIER WEST* | BLUE LAKE TEE | 1 | 0.67018 | 0.66795 | 0.66574 | 0.66353 | 0.66133
BLUE LAKE TEE* | MOUNT GAMBIER | 1
BLANCHE* | LAKESIDE TEE | 54.5856 | 17.7583 | 17.7248 | 17.6915 | 17.6584 | 17.6254
LAKESIDE TEE* | LAKESIDE | 54.5856 | 5.1063 | 5.1142 | 5.1222 | 5.1302 | 5.1382
LAKESIDE TEE* | GLENCOE TEE | 54.5856 | 3.2462 | 3.2345 | 3.2228 | 3.2112 | 3.1997
GLENCOE TEE | GLENCOE | 7.0876 | 2.2628 | 2.2575 | 2.2521 | 2.2468 | 2.2415
GLENCOE | TANTANOOLA | 7.0876 | 0.98342 | 0.97705 | 0.97071 | 0.96442 | 0.95816
TANTANOOLA | APCEL | 7.0876
GLENCOE TEE* | MOUNT GAMBIER NORTH | 27.7786 | 12.3104 | 12.2707 | 12.2312 | 12.1918 | 12.1525
MOUNT GAMBIER NORTH* | MOUNT GAMBIER | 27.7786
BLANCHE | KONGORONG TEE | 15.0325 | 10.2721 | 10.2651 | 10.2585 | 10.2522 | 10.2462
KONGORONG TEE | KONGORONG | 5.1442 | 1.2234 | 1.2234 | 1.2234 | 1.2234 | 1.2234
KONGORONG TEE | MOUNT SCHANK | 12.8033 | 9.0487 | 9.0417 | 9.0351 | 9.0288 | 9.0228
MOUNT SCHANK | ALLENDALE EAST | 5.1442 | 5.4171 | 5.387 | 5.3571 | 5.3273 | 5.2977
MOUNT GAMBIER | TARPEENA | 17.4331 | 5.7946 | 5.7946 | 5.7946 | 5.7946 | 5.7946
TARPEENA | NANGWARRY | 7.0876
MOUNT GAMBIER* | CARTER HOLT HARVEY | 20.4053 | 5.6831 | 5.6831 | 5.6831 | 5.6831 | 5.6831
MOUNT GAMBIER* | MOUNT GAMBIER CITY 33/11KV NO 1 | 27.7786 | 8.5236 | 8.5317 | 8.5398 | 8.5479 | 8.556
MOUNT GAMBIER* | MOUNT GAMBIER CITY 33/11KV NO 2 | 27.7786 | 6.6615 | 6.6678 | 6.6741 | 6.6805 | 6.6868
KINCRAIG | LUCINDALE | 13.032 | 5.6338 | 5.5784 | 5.5236 | 5.4694 | 5.4158
LUCINDALE | KINGSTON | 5.1442 | 4.0243 | 3.9796 | 3.9354 | 3.8916 | 3.8484
KINCRAIG | NARACOORTE | 29.9506 | 17.2308 | 17.1846 | 17.1393 | 17.0949 | 17.0515
NARACOORTE | NARACOORTE EAST TEE | 7.0876 | 7.5523 | 7.6074 | 7.6629 | 7.7188 | 7.7751
NARACOORTE EAST TEE | NARACOORTE EAST | 27.7786 | 6.4941 | 6.5415 | 6.5892 | 6.6373 | 6.6858
NARACOORTE EAST TEE | PADTHAWAY | 7.0876
KINCRAIG | INVERNESS | 27.7786 | 0.98086 | 0.98086 | 0.98086 | 0.98086 | 0.98086
INVERNESS | COONAWARRA | 27.7786
PENOLA WEST 1 | PENOLA TEE | 20.4053 | 7.4523 | 7.455 | 7.4581 | 7.4616 | 7.4654
PENOLA TEE | PENOLA | 6.173 | 7.4523 | 7.455 | 7.4581 | 7.4616 | 7.4654
PENOLA | COONAWARRA | 6.8018 | 4.4574 | 4.485 | 4.5128 | 4.5407 | 4.5689
PENOLA WEST 2 | PENOLA TEE | 20.4053 | 2.954 | 2.976 | 2.9982 | 3.0207 | 3.0433
PENOLA TEE | KALANGADOO TEE | 6.173 | 0.71095 | 0.72005 | 0.72926 | 0.73859 | 0.74804
KALANGADOO TEE | NANGWARRY | 6.173 | 0.71095 | 0.72005 | 0.72926 | 0.73859 | 0.74804
NANGWARRY | TARPEENA | 7.0876
PENOLA TEE | SAFRIES | 6.173 | 2.2194 | 2.2322 | 2.2451 | 2.258 | 2.2711

## SOUTHERN RURAL
ORIGIN | DESTINATION | SUMMER RATING (MVA) | 10% POE FORECAST (MVA)
|  |  | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23
WILLUNGA | MCLAREN VALE | 10.5742 | 3.1241 | 3.1729 | 3.2225 | 3.2729 | 3.3241
YANKALILLA | CAPE JERVIS | 5.1442 | 1.4129 | 1.4135 | 1.4142 | 1.4148 | 1.4155
CAPE JERVIS | FISHERIES CREEK | 13.032 | 8.5721 | 8.5356 | 8.4995 | 8.4639 | 8.4288
FISHERIES CREEK | CUTTLEFISH BAY | 10.6313 | 8.5721 | 8.5356 | 8.4995 | 8.4639 | 8.4288
CUTTLEFISH BAY | PENNESHAW | 13.032 | 8.5721 | 8.5356 | 8.4995 | 8.4639 | 8.4288
PENNESHAW | AMERICAN RIVER | 13.032 | 6.4219 | 6.3906 | 6.3596 | 6.329 | 6.2988
AMERICAN RIVER | MACGILLIVRAY | 6.173 | 6.1426 | 6.1228 | 6.103 | 6.0833 | 6.0636
MACGILLIVRAY | KINGSCOTE | 15.0325 | 3.9817 | 3.9716 | 3.9616 | 3.9515 | 3.9415

## UPPER NORTH
ORIGIN | DESTINATION | SUMMER RATING (MVA) | 10% POE FORECAST (MVA)
|  |  | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23
DAVENPORT WEST | PORT AUGUSTA NO1 | 20.1767 | 13.1466 | 13.0792 | 13.015 | 12.9541 | 12.8962
DAVENPORT WEST | PORT AUGUSTA WEST TEE | 20.1767 | 10.3593 | 10.3061 | 10.2556 | 10.2075 | 10.162
PORT AUGUSTA WEST TEE* | PORT AUGUSTA WEST | 20.4053 | 4.3947 | 4.382 | 4.3715 | 4.3632 | 4.3571
PORT AUGUSTA WEST TEE* | PORT AUGUSTA | 23.3203 | 5.4179 | 5.3775 | 5.3375 | 5.2977 | 5.2582
PORT AUGUSTA WEST | PANDURRA | 3.9439 | 1.3394 | 1.3719 | 1.4053 | 1.4394 | 1.4744
DAVENPORT WEST | STIRLING NORTH TEE | 20.4053 | 7.2407 | 7.139 | 7.0391 | 6.9408 | 6.8442
STIRLING NORTH TEE | STIRLING NORTH | 10.4027 | 7.2407 | 7.139 | 7.0391 | 6.9408 | 6.8442
STIRLING NORTH | QUORN | 3.9439 | 2.3711 | 2.3426 | 2.3144 | 2.2865 | 2.259
DAVENPORT WEST | PORT PATERSON | 11.04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
BAROOTA | BAROOTA TEE | 20.291 | 8.7466 | 8.6927 | 8.64 | 8.5885 | 8.5381
BAROOTA TEE | BUNGAMA | 5.1442 | 2.6823 | 2.6464 | 2.6114 | 2.5773 | 2.5441
BAROOTA TEE | MURRAYTOWN TEE | 9.8311 | 5.4905 | 5.4798 | 5.4692 | 5.4587 | 5.4483
MURRAYTOWN TEE | MURRAYTOWN | 9.8311 | 5.4905 | 5.4798 | 5.4692 | 5.4587 | 5.4483
MURRAYTOWN | GLADSTONE | 3.3723 | 1.3283 | 1.3248 | 1.3214 | 1.318 | 1.3145
MURRAYTOWN | ORROROO | 3.9439 | 2.5873 | 2.5802 | 2.5732 | 2.5663 | 2.5594
MURRAYTOWN | MELROSE | 3.3723 | 1.5704 | 1.5704 | 1.5704 | 1.5704 | 1.5704
MELROSE | WILMINGTON | 4.0582 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1093
BUNGAMA* | PORT PIRIE SOUTH | 30.5222 | 17.9841 | 17.903 | 17.8224 | 17.7423 | 17.6626
PORT PIRIE SOUTH* | PORT PIRIE | 40.3533 | 15.1147 | 15.015 | 14.9159 | 14.8176 | 14.7198
BUNGAMA* | PORT PIRIE | 30.5222 | 13.5074 | 13.4785 | 13.4496 | 13.4207 | 13.392
BUNGAMA | CRYSTAL BROOK TEE | 21.377 | 9.1781 | 9.1251 | 9.0732 | 9.0224 | 8.9727
CRYSTAL BROOK TEE | GLADSTONE | 16.0613 | 8.2272 | 8.1797 | 8.1332 | 8.0877 | 8.0431
CRYSTAL BROOK TEE | CRYSTAL BROOK | 3.4866
GLADSTONE | PETERBOROUGH TEE | 12.5175 | 5.7662 | 5.7132 | 5.6612 | 5.6104 | 5.5606
PETERBOROUGH TEE | JAMESTOWN | 6.6874 | 3.0575 | 3.0575 | 3.0575 | 3.0575 | 3.0575
JAMESTOWN | TEROWIE | 3.4866 | 1.0176 | 1.0192 | 1.0207 | 1.0222 | 1.0237
PETERBOROUGH TEE | YONGALA | 6.173 | 2.1257 | 2.0851 | 2.0452 | 2.0062 | 1.9679
YONGALA | PETERBOROUGH | 6.173 | 2.0166 | 1.976 | 1.9361 | 1.8971 | 1.8588
BUNGAMA | PORT BROUGHTON TEE | 12.5175 | 6.3325 | 6.2499 | 6.1691 | 6.0901 | 6.0128
PORT BROUGHTON TEE | PORT BROUGHTON | 8.9166 | 3.7687 | 3.6865 | 3.6061 | 3.5275 | 3.4505
PORT BROUGHTON TEE | COLLINSFIELD | 6.8018
PORT BROUGHTON TEE | CRYSTAL BROOK | 3.9439 | 2.7799 | 2.7799 | 2.7799 | 2.7799 | 2.7799
NEUROODLA | HAWKER | 5.1442 | 0.98967 | 0.98967 | 0.98967 | 0.98967 | 0.98967

## WESTERN SUBURBS
ORIGIN | DESTINATION | SUMMER RATING (MVA) | 10% POE FORECAST (MVA)
|  |  | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23
WOODVILLE | WOODVILLE INDUSTRIAL PARK | 1 | 0.54498 | 0.54498 | 0.54498 | 0.54498 | 0.54498
WOODVILLE | CHARLES STURT | 21.8914 | 0.69542 | 0.69542 | 0.69542 | 0.69542 | 0.69542
CHELTENHAM | FINSBURY NO 1 | 0 | 5.6491 | 5.6206 | 5.5923 | 5.5642 | 5.5642
CHELTENHAM | FINSBURY NO 2 | 0 | 1.5567 | 1.5531 | 1.5496 | 1.546 | 1.546

## YORKE PENINSULA
ORIGIN | DESTINATION | SUMMER RATING (MVA) | 10% POE FORECAST (MVA)
|  |  | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23
HUMMOCKS | NINNES TEE | 18.0618 | 3.5556 | 3.5431 | 3.5307 | 3.5184 | 3.5062
NINNES TEE | NINNES | 3.4866 | 1.4494 | 1.4466 | 1.4437 | 1.4409 | 1.4381
NINNES | LOCHIEL | 3.9439 | 0.52767 | 0.52483 | 0.52201 | 0.5192 | 0.51641
NINNES TEE | PASKEVILLE | 18.0618 | 2.1062 | 2.0966 | 2.087 | 2.0775 | 2.0681
PASKEVILLE | KADINA EAST | 6.5731 | 0.83589 | 0.8314 | 0.82693 | 0.82248 | 0.81806
HUMMOCKS | ARDROSSAN | 7.0304 | 1.5909 | 1.5806 | 1.5704 | 1.5604 | 1.5504
HUMMOCKS | PORT WAKEFIELD TEE | 17.1473 | 6.9907 | 6.9531 | 6.9157 | 6.8785 | 6.8415
PORT WAKEFIELD TEE | PROOF RANGE | 9.2024 | 2.7963 | 2.7812 | 2.7663 | 2.7514 | 2.7366
HUMMOCKS | BALAKLAVA TEE | 26.6355 | 6.8287 | 6.7349 | 6.6429 | 6.5525 | 6.4637
BALAKLAVA TEE | LSDF4173 | 9.8311 | 6.8287 | 6.7349 | 6.6429 | 6.5525 | 6.4637
LSDF4173 | BALAKLAVA | 5.1442 | 3.6092 | 3.5327 | 3.4579 | 3.3846 | 3.3129
KADINA EAST | KADINA | 26.6355 | 10.1549 | 10.1992 | 10.2436 | 10.2882 | 10.333
KADINA EAST | MOONTA TEE | 36.6381 | 10.4278 | 10.3794 | 10.3314 | 10.2835 | 10.2358
MOONTA TEE | MOONTA | 13.775 | 10.4278 | 10.3794 | 10.3314 | 10.2835 | 10.2358
MOONTA TEE | KADINA | 13.775
KADINA EAST | WALLAROO | 13.775 | 10.3754 | 10.4268 | 10.4785 | 10.5304 | 10.5826
ARDROSSAN WEST | MAITLAND | 9.8311 | 3.7086 | 3.5993 | 3.4932 | 3.3902 | 3.2903
ARDROSSAN WEST | ARDROSSAN | 5.1442 | 2.6713 | 2.6519 | 2.6326 | 2.6135 | 2.5945
ARDROSSAN WEST | ARDROSSAN BHP | 27.7786 | 4.6623 | 4.5999 | 4.5395 | 4.4812 | 4.4248
ARDROSSAN BHP | BLACK POINT | 20.1767 | 3.0856 | 3.0264 | 2.9694 | 2.9143 | 2.8612
BLACK POINT | PORT VINCENT | 20.1767 | 2.6613 | 2.6022 | 2.5451 | 2.4901 | 2.4369
PORT VINCENT | MINLATON TEE | 7.0304 | 2.3453 | 2.2704 | 2.1987 | 2.1299 | 2.0639
MINLATON TEE | MINLATON | 4.2297 | 2.3453 | 2.2704 | 2.1987 | 2.1299 | 2.0639
MINLATON TEE | R5315 | 7.0304
DALRYMPLE | PORT GILES TEE | 20.4053 | 4.2157 | 4.1715 | 4.1279 | 4.085 | 4.0428
PORT GILES TEE | PORT GILES | 15.4897 | 1.698 | 1.6902 | 1.6824 | 1.6746 | 1.6669
PORT GILES TEE | KLEINS POINT | 5.1442 | 1.1191 | 1.1108 | 1.1026 | 1.0944 | 1.0863
PORT GILES TEE | STANSBURY | 6.173 | 1.3986 | 1.3705 | 1.3429 | 1.316 | 1.2895
STANSBURY | R5315 | 7.0304 | 0.34704 | 0.34135 | 0.33575 | 0.33025 | 0.32483
DALRYMPLE | WOOL BAY REG | 20.4053 | 5.7705 | 5.6071 | 5.4495 | 5.2975 | 5.1508
WOOL BAY REG | EDITHBURGH TEE | 9.8311 | 5.7705 | 5.6071 | 5.4495 | 5.2975 | 5.1508
EDITHBURGH TEE | YORKETOWN | 9.8311 | 4.4507 | 4.3418 | 4.2363 | 4.1344 | 4.0357
YORKETOWN | WAROOKA | 5.1442 | 3.1771 | 3.1184 | 3.0613 | 3.0058 | 2.9517
WAROOKA | MARION BAY | 15.4897 | 1.0514 | 1.0553 | 1.0592 | 1.0631 | 1.0671
EDITHBURGH TEE | EDITHBURGH | 15.4897 | 1.1007 | 1.0553 | 1.0118 | 0.97007 | 0.93006